DZP.341.27.2019                                                                                 Radom, dnia 2019-06-03

## …………………

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.  (sprawa DZP.341.27.2019)

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
|  | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie dokona demontażu i zabezpieczenia wyposażenia medycznego bloku operacyjnego z uwzględnieniem podziału na II etapy. | Tak, Zamawiający potwierdza |
|  | Czy materiały z demontażu ( łącznie z urządzeniami) wykonawca robót ma zutylizować? | TAK |
|  | Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki architektury ze wskazaniem gabarytów obudów kanałów wentylacyjnych i określenie parametrów materiałów do obudowy. | Kanały wentylacyjne pionowe obudowane panelami ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Panele zostały uwzględnione w przedmiarze robót w rozdziale Sufity i Obudowy. (rysunki na etapie nadzoru autorskiego) Reszta przewodów znajduje się ponad sufitem podwieszanym |
|  | Czy zamawiający zgadza się na miejscowe uzupełnianie odbudowy ścian w miejscach po zdemontowanych kratkach wentylacyjnych? | TAK, zamawiający zgadza się na miejscowe uzupełnianie odbudowy ścian w miejscach po zdemontowanych kratkach wentylacyjnych |
|  | Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wskazanie otworów technologicznych koniecznych do wykonania w celu usunięcia urządzeń z maszynowni i wprowadzenia nowych ( z podziałem na II etapy) oraz uzupełnienie dokumentacji w zakresie robót konstrukcyjnych koniecznych do wykonani tych otworów. | Przebicie wykonać pomiędzy osiami 17b i 18b w ścianie zbliżonej do osi J. Dolną kotę wysokościową wprowadzonego nadporoża dostosować do poziomu nadporoża NZ1. Nadporoże nad otworem o szerokości 3,5 m. wykonać z dwóch kształtowników C240, tak żeby w późniejszym etapie wprowadzić zamurowanie i pozostawić projektowany otwór. Przed przystąpieniem sprawdzić stan techniczny ściany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, potwierdzić wpisem w dzienniku budowy. Dokładną lokalizację otworu należy ustalić z projektantem w ramach nadzory autorskiego. |