Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Program Funkcjonalno -  Użytkowy

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego  Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością w Radomiu – etap I dokumentacja”

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Koncepcja modernizacji, z dostosowaniem do
obowiązujących wymogów i potrzeb medycznych, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w
Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym sp. z o.o. w Radomiu.

Polega na budowie nowego pawilonu S.O.R. połączonego
funkcjonalnie z głównym budynkiem szpitala łącznikiem nadziemnym.

2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1    Zakres opracowania

Istniejący budynek Szpitala i zakres opracowania znajduje się na działce nr 54/12, w obrębie
Józefów nr 146301_1.0260, w jednostce ewidencyjnej Miasto Radom.

Zakres opracowania znajduje się na wolnym od zabudowy pasie terenu między budynkami K
istniejącego szpitala i wewnętrzną drogą okalającą.

2.2 Istniejące zagospodarowanie terenu objętego Inwestycją

Budynki D, K2, K3 i K4 znajdują się na działce nr 54/12 i wraz z budynkiem K1 tworzą
zachodnią elewację istniejącego budynku szpitala. Na wysokości 1 piętra do budynku K2
przylega wyniesiony na filarach obszerny przedsionek dla karetek pogotowia i dwie (wjazdowa
i zjazdowa) półkoliste pochylnie dla pojazdów sanitarnych.

Teren przeznaczony na nowoprojektowany budynek S.O.R znajduje się na również
na działce 54/12 i jest szerokim pasem zieleni - trawnikiem z niewielką ilością młodych drzew
- pomiędzy w.w. budynkami i wewnętrzną drogą okalającą cały teren szpitala. Oprócz terenów
zielonych znajdują się na nim opisany powyżej przedsionek dla karetek pogotowia
z pochylniami, i wewnętrzne drogi dojazdowe z przylegającymi do nich około 30 miejscami
postojowymi. Pod terenem rozbudowy znajdują się liczne sieci infrastruktury technicznej
wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

Ukształtowanie terenu jest relatywnie płaskie.

rys. sytuacja

2.3    Projektowane zagospodarowanie terenu

2.3.1    Wyburzenia I rozbiórki

Wyburzony będzie przedsionek dla karetek pogotowia i jego pochylnie oraz przeważająca część nawierzchni istniejących traktów jezdnych z parkingami oraz istniejące elementy oświetlenia zewnętrznego.

2.3.2   Kolizje budowy z uzbrojeniem w sieci sanitarne i energetyczne

Na etapie Projektu Budowlanego Zagospodarowania Terenu zostaną
rozpoznane sieci kanalizacyjne i sieci elektryczne kolidujące z nowym budynkiem. Projekt
Budowlany określi, w zależności od ich przeznaczenia, które spośród nich należy przełożyć
lub zlikwidować. Wszystkie przebudowy sieci będą uzgodnione z Inwestorem i ewentualnymi
gestorami sieci.

2.3.3   Lokalizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Nowy budynek S.O.R powstanie w pasie terenu po zachodniej stronie szpitala. Dla zapewnienia warunków ochrony P.POŻ., przy jednoczesnym zapewnieniu oświetlenia
naturalnego elewacji wschodniej, konieczne będzie oddalenie nowego budynku o min. 12 m
od budynków istniejących.

Konieczne połączenie funkcjonalne między nowym S.O.R. i szpitalem zapewni nadziemny
łącznik na poziomie 1 piętra, dostępny z parteru nowego budynku zespołem dwóch dźwigów i
schodami.

Zgodnie z istniejącymi przepisami, poziom „O" kondygnacji przyziemnej będzie wyniesiony
względem terenu urządzonego wokół budynku o 30 cm.

2.3.4   Ciągi komunikacyjne i wejścia do S.O.R.

Wejście pacjentów ambulatoryjnych do nowego budynku będzie się odbywać, bezpośrednio z
poziomu terenu, do strefy holu S.O.R., przez wejście znajdujące się w zachodniej elewacji
budynku.

Dla pacjentów dostarczanych samochodami transportu medycznego Koncepcja przewiduje
stworzenie przedsionka karetek pogotowia, przylegającego do strefy „ostrej" oddziału przy
północnej elewacji budynku.

Komunikację pacjentów leżących, pomiędzy S.O.R. i resztą oddziałów szpitalnych, zapewni
najpierw dźwig łóżkowy a następnie znajdujący się na poziomie 1 piętra nadziemny łącznik
wiodący do budynku D i poprzez niego do komunikacji głównej szpitala.

Personel medyczny będzie mógł skorzystać ze wszystkich w.w.
wejść.

Dla obsługi jezdnej projektowanego budynku zostanie wykorzystany istniejący, uzupełniony
układ wewnętrznej komunikacji drogowej. Drogę pożarową stanowić będzie istniejąca po
zachodniej stronie droga wewnętrzna.

Układ ciągów pieszych wokół budynku obsłuży wszystkie wejścia i wyjścia z budynku. Będą
nimi w poziomie parteru (oprócz wejścia głównego) również wyjścia ewakuacyjne z budynku.
Wyjścia będą poprzedzone schodami i pochylnią dla osób niepełnosprawnych
zaprojektowanych wedle obowiązujących w tej materii przepisów.

2.3.5   Roboty ziemne

Koncepcja przewiduje prace ziemne związane z wykopami niezbędnymi do
realizacji fundamentów nowoprojektowanego budynku. Ponadto roboty ziemne obejmować
będą niwelacje terenu wokół budynku, wszystkie wykopy i uzupełnienia niezbędne do
wykonania instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz prace związane z ewentualnymi
nasadzeniami i odtworzeniem powierzchni trawników.

2.3.6   Zieleń

Projekt zagospodarowania terenu zakłada karczowanie i przesadzanie
niewielkiej ilości drzew znajdujących się na działce przeznaczonej pod Inwestycję. Projekt
Budowlany określi ilość ewentualnych nasadzeń zastępczych.

2.3.7   Bilans miejsc parkingowych

Planowana inwestycja stanowi jeden z elementów kompleksu szpitalnego, należy więc
zapewnić miejsca postojowe wspólne dla wszystkich budynków tego kompleksu. Ze względu
na fakt istnienia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wśród istniejących oddziałów szpitalnych,
przebudowa istniejącego lub budowa nowego S.O.R. nie powinna generować potrzeby
utworzenia nowych miejsc parkingowych.

Konieczne będzie zapewne odtworzenie około 30 miejsc postojowych, które
zostaną zlikwidowane w obrębie lokalizacji nowego budynku.

Dokładne określenie ilości miejsc postojowych będzie wynikało z Uzgodnienia Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego, które będzie podstawą realizacji Projektu Budowlanego.

2.3.8   Rozwiązania materiałowe

Koncepcja proponuje wykończenie traktów jezdnych i miejsc parkingowych z kostki betonowej
szarej. Wydzielenie miejsc parkingowych uzyskane będzie poprzez zmianę koloru kostki na
grafitową między nimi. Trakty piesze i chodniki będą wykonane w kostce betonowej brukowej.

2.3.9   Oświetlenie

Oświetlone będą parkingi, trakty jezdne i piesze oraz wszystkie wejścia do budynku i wyjścia
ewakuacyjne.

2.4    Dane liczbowe

Powierzchnia opracowania terenu	8.750 m2
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 	2.850 m2
Powierzchnie utwardzone parkingów, dróg i traktów pieszych 	2.240 m2
Powierzchnie biologicznie czynne 	3.660 m2

3   Opis przyjętych rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych

3.1    Rozwiązania przestrzenne

Nowy budynek S.O.R. będzie prostą, prostokątną bryłą. Jego rozmiary w osiach zewnętrznych
ścian konstrukcyjnych (około 90,00m długości, 30,00m szerokości, 5,Om wysokości)
dostosowują się do uwarunkowań przestrzennych lokalizacji terenu, po zachodniej stronie
istniejącego budynku. Pawilon będzie budynkiem jedno-kondygnacyjnym z dodatkową
mniejszą kondygnacją pomieszczeń technicznych (głównie wentylatorni) i komunikacji łącznika z budynkiem istniejącym.

3.2    Ogólne zasady	rozwiązania funkcjonalnego

Planowana Inwestycja zakłada przebudowę części oddziałów w budynku
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w zakresie usytuowanym pomiędzy istniejącymi
oddziałami Diagnostyki Obrazowej, Bloku Operacyjnego oraz Hemodynamiki lub budowę
nowego obiektu po zachodniej stronie istniejącego budynku połączoną z nim funkcjonalnie
nadziemnym łącznikiem.

Zadanie polega na utworzeniu nowego, funkcjonalnego Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego oraz rozwiązaniu komunikacji z innymi oddziałami Szpitala
uwzględniając rozdział ruchu odwiedzających, pacjentów oraz personelu.

Szpitalny Oddział Ratunkowy podzielony zostanie na podstawowe obszary
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego
oddziału ratunkowego:

- obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć;

- resuscytacyjno-zabiegowy;

- wstępnej intensywnej terapii;

- terapii natychmiastowej;

- obserwacji;

- konsultacyjny;

Ponadto wydziela się niezależne strefy obsługujące pacjentów w różnym stopniu zagrożenia
zdrowia i życia:

•   strefa „czerwona" - przeznaczona dla poważnych przypadków najczęściej dowożonych
za pomocą transportu medycznego. Strefa posiada 2 wejścia: zewnętrzne bezpośrednio
z podjazdu dla karetek (poprzedzone śluzą oraz stanowiskiem dekontaminacji) oraz
wewnętrzne z centralnej strefy wspólnej. W obrębie strefy znajdują się:

- pomieszczenie segregacji z punktem rejestracji umożliwiającym bezpośrednią
obserwację;

-  w bezpośredniej bliskości usytuowane zostało pomieszczenie resuscytacji oraz sala
zabiegowo-operacyjna;

-  pacjenci, którzy nie wymagają natychmiastowej interwencji umieszczani są w sali
obserwacyjnej (10 stanowisk, w tym dwa odseparowane). Sala znajduje się pod
ciągłym nadzorem z centralnie położonej loży pielęgniarskiej;

-    pomieszczenia   magazynowe,   sanitariaty,   pokoje   lekarskie   i   socjalne   stanowią niezbędne zaplecze funkcjonalne będące integralną częścią strefy.

- strefa „zielona" - przeznaczona dla lżejszych przypadków, pacjentów niebędących w
stanie zagrażającym życiu, przychodzących do szpitala o własnych siłach. Znajdują się
tu gabinety konsultacyjne i zabiegowe chirurgiczne, internistyczne, ośmiostanowiskowa
sala obserwacyjna oraz dwie izolatki (ze śluzą oraz własną łazienką). W dalszej części
strefy usytuowane zostały pokoje lekarskie i socjalne, sekretariat, pokój ordynatora oraz
oddziałowej.

- strefa „żółta" - przeznaczona dla dzieci, w ramach której przewiduje się oddzielne
obszary (poczekalnie i gabinety) dla pacjentów poważniejszych i lżejszych. Przewidziano
jedną izolatkę, salę obserwacyjną, osobną poczekalnię dla rodziców. Wydzielono
sanitariaty przystosowane do potrzeb najmłodszych. Strefa posiada niezależne zaplecze
magazynowe oraz socjalne.

- dodatkowo  wydziela   się   dwa   gabinety  ginekologiczne  w   bezpośredniej   bliskości wspólnej poczekalni (każdy z własnym pomieszczeniem sanitarnym)

Centralnie pomiędzy strefami znajduje się przestrzeń wspólna („szara") z wejściem
zewnętrznym, poczekalniami, punktem rejestracji, pomieszczeniem wywiadu i segregacji
medycznej (triage) oraz niezbędnym zapleczem sanitarnym i magazynowym (magazyn
wózków). Tutaj trafiają pacjenci, który przychodzą do szpitala o własnych siłach, a następnie
są kierowani do odpowiedniej strefy. Centralne położenie zapewnia dobrą komunikację z
możliwie krótkimi dojściami.

Szczególną wagę przyłożono do rozwiązań komunikacyjnych, pozwalających na oddzielenie
ruchu pacjentów i personelu oraz dobre skomunikowanie z innymi oddziałami szpitalnymi (w
tym blok operacyjny, diagnostyka).

Każda z poprzednio wymienionych stref posiada dwa ciągi komunikacyjne:

- niebieski - przeznaczony dla pacjentów lekkich i odwiedzających

- czerwony - dla personelu oraz ruchu łóżkowego

W obrębie pierwszego z nich sytuuje się poczekalnie, gabinety konsultacyjne, pomieszczenia
przeznaczone dla osób nieprzyjętych jeszcze do szpitala / osób towarzyszących. Z kolei trakt
czerwony przeznaczony jest dla ruchu „szpitalnego" personelu oraz pacjentów łóżkowych.
Poprzez trakt czerwony przebiega najkrótsza linia komunikacyjna z Blokiem Operacyjnym oraz
Pracownią Diagnostyki Obrazowej.

Ze względu na jego oddalenie od Oddziału Diagnostyki Obrazowej, przewiduje
dodatkowo stworzenie wewnętrznych pracowni Tomografii Komputerowej, USG i RTG.

Wszystkie ciągi komunikacyjne mają odpowiednie szerokości przystosowane do ruchu
wózkowego, wejście zewnętrzne przystosowane zostało dla ruchu osób niepełnosprawnych
(pochylnia oraz winda).

4     Opis przyjętych rozwiązań budowlanych – stan surowy

4.1    Wyburzenia w budynkach istniejących

Prace rozbiórkowe będą obejmowały wyburzenie wszystkich przegród wewnętrznych oraz
elementów wykończeniowych strefy przewidzianej do przebudowy i pozostawienie jedynie
konstrukcji nośnej.

Wyburzenia obejmować będą w szczególności:

-  wyburzenie ścian działowych

-  demontaż istniejących instalacji branżowych

-   przebicie nowych otworów drzwiowych i instalacyjnych w ścianach konstrukcyjnych

-  demontaż istniejących stropów podwieszonych

-  demontaż wszystkich okien obszaru oddziału

-  zerwanie wszystkich istniejących warstw posadzek

- wykonaniu przebić w zewnętrznej ścianie nośnej na poziomie 1 piętra budynku, o
szerokości pozwalającej na montaż drzwi do łącznika

4.2    Konstrukcja
Koncepcja proponuje zaprojektowanie budynku S.O.R. w konstrukcji żelbetowej monolitycznej.

Proponowana konstrukcja, składa się następujących elementów:

- słupy nośne żelbetowe

- rygle stopowe oparte na słupach i ścianach zewnętrznych

- stropy monolityczne oparte na ścianach zewnętrznych oraz na ryglach stropowych

- żelbetowe lub murowane ściany zewnętrzne z otworami okiennymi

- klatki schodowe żelbetowe monolityczne z płytowymi biegami oraz spocznikami i podestami opartymi na obwodowych ścianach żelbetowych

- szyby windowe żelbetowe monolityczne

- fundamenty według projektu budowlanego konstrukcji opartego na badaniach gruntowo-
wodnych terenu inwestycji

Szczegóły konstrukcji budynku określą projekty budowlany i wykonawczy.

5. Opis przyjętych rozwiązań budowlanych – elementy wykończenia zewnętrznego

5.1	Elewacje

5.1.1 Elewacja parteru rozbudowy

Głównym założeniem architektonicznym projektu rozbudowy jest zaproponowanie kubatury rozpoznawalnej będącej jednocześnie umiarkowaną w formie i w wyrazie.

Koncepcja   przewiduje   wykończenie   zasadniczej   części   elewacji   w   technologii   betonu

architektonicznego.

Ściana zewnętrzna wielowarstwowa wentylowana. Warstwę konstrukcyjną stanowi nośna
ściana żelbetowa. Izolację termiczną stanowi wełna mineralna. Warstwa zewnętrzna
wykonana z płyty betonowej, posadowionej na fundamencie i kotwionej do ściany
konstrukcyjnej. Nowy budynek będzie posiadał jednorodny typy elewacji oparty na rytmie
„żyletek" zaprojektowanych z białego betonu architektonicznego.

Przeszklenia systemowe wykonane o konstrukcji z profili aluminiowych o wysokich
parametrach izolacyjności i wytrzymałości.

System przesłon wewnętrznych w zależności od specyfiki i lokalizacji pomieszczeń,
wykonanych z tkaniny syntetycznej, ażurowej jako rolety podnoszone i opuszczane
mechanicznie.

5.1.2 Elewacja łącznika z budynkiem K3

Elewacja słupowo-ryglowa z profili aluminiowych z przekładkami termicznymi z wypełnieniem
z pakietów szklanych zapewniających odpowiednią izolację termiczną.

5.2   Stropodach

Dach będzie kryty stropodachem o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z następującymi
warstwami pokrycia dachu:

-    grunt bitumiczny - bezbarwna żywica epoksydowa

-    paroizolacja z papy bitumicznej na osnowie z folii aluminiowej wzmocnionej welonem
szklanym.

-    izolacja termiczna - styropian 20 cm

-    spadek profilowany ze styropianu 12 - 48 cm

-    papa termozgrzewalna - bitumiczne izolacje przeciwwodne w arkuszach

-    Warstwa wykończeniowa ochronna z kruszywa w kolorze jasnoszarym.

Warstwy dachu będą wentylowane dzięki kominkom wentylacyjnym stropodachu - jeden
kominek na każde 40m2 powierzchni dachu.

5.3    Klapy oddymiające

Nad klatką schodową, w połaci dachu umieszczone będą klapy oddymiające o wymiarach
równych 5% powierzchni klatki.

6	Opis przyjętych rozwiązań budowlanych – elementy wykończenia 
wewnętrznego

6.1    Ściany wewnętrzne

6.1.1 Ściany wewnętrzne żelbetowe

Obudowy szybów windowych, klatek schodowych, szachtów instalacyjnych wykonane będą ze
ścian żelbetowych, wykończonych zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia.

6.1.2 Ściany wewnętrzne murowane

Ściany wewnętrzne z cegły pełnej

Ściany działowe między pomieszczeniami lub wydzielające szachty instalacyjne z cegły pełnej gr. 6cm i 12cm wykończone zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń.

Ściany wewnętrzne z cegły pełnej E1120

Ściany wydzielające strefy pożarowe z cegły pełnej gr.12cm, na spoiny pełne – obustronnie tynkowane tynkiem gipsowym, wykończone zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia

6.1.3 Ściany szklone

W celu zapewnienia stałego kontaktu wizualnego personelu medycznego z niektórymi
pomieszczeniami Koncepcja przewiduje szklenia wybranych ścianek działowych.
Przewidziano szklenia od 80 lub 110 centymetrów do wysokości stropu podwieszonego, lub
na całej wysokości. Przyjęto rozwiązanie ścianek szklanych systemowych. Ścianki szklone
będą wykonane z samonośnych ram z profili aluminiowych, malowanych proszkowe w kolorze
RAL, szklone szkłem bezbarwnym, bezpiecznym klejonym, minimum dwuwarstwowym,
zespolonym wkładką z folii. Montowane będą do posadzki i do stropu konstrukcyjnego.
Szklone ścianki działowe sal chorych i boksów chorych w salach obserwacyjnych i
intensywnej opieki zaopatrzone będą w system mechanicznie opuszczanych żaluzji
międzyszybowych, zapewniających intymność pacjenta w wybranych momentach.

Wskazane ściany i zawarte w nich drzwi będą posiadały podwyższone wymagania w zakresie
izolacyjności przegrody - np. odporności ogniowej. Odporność ogniowa będzie dotyczyć
całego zestawu i wszystkich jego części składowych.

Drzwi wejściowe w ściankach - rozwierane lub przesuwne.

6.1.4 Ściany szklone - przegroda przeciwpożarowa. Przeszklenie El 60

Konstrukcję systemu mają tworzyć profile aluminiowe z przekładkami termicznymi z poliamidu
zbrojonego włóknem szklanym.

6.1.5 Ognioodporne/ognioochronne obudowy szachtów

Wszędzie tam gdzie będą tego wymagały przepisy i wytyczne przeciwpożarowe stosowane
zostaną obudowy z płyt gipskartonowych ognioodpornych o odpowiednim stopniu
wytrzymałości.

7.2    Stropy i sufity

7.2.1    Sufity i stropy tynkowane

Stropy konstrukcyjne  nad  sufitami  podwieszonymi,  część przestrzeni  ogólnodostępnych, spody  biegów  i  spoczników  klatek schodowych,  magazyny  itp.  zostanie wykończonych tynkiem  gipsowym  lub cementowo - wapiennym  kat.   DII  lub  kat.  IV (zależnie od  typu pomieszczenia).

Malowanie zmywalnymi farbami przeznaczonymi do pomieszczeń technicznych (w pom. technicznych   i  zapleczowych)  oraz  farbą  akrylową  lub  akrylowo-lateksową,   higieniczną (pozostałe pomieszczenia oraz przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszonym o stropem).

7.2.2   Sufity podwieszane, modularne z płyt mineralnych

W komunikacjach oddziałowych, w pomieszczeniach biurowych, gabinetach badań i
gabinetach diagnostyczno-zabiegowych itp. zamontowane zostaną systemowe sufity
modularne, akustyczne z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej. Montaż na systemowych
wieszakach i listwach z widoczną, zagłębioną lub ukrytą podkonstrukcją w zależności od
przeznaczenia pomieszczenia.

Płyty o wymiarach 600x600mm, 600x1500mm, 600x1800mm lub 600x2100mm, o grubości
zależnej od wielkości formatu.

7.2.3 Sufity podwieszone gładkie z płyt GK w pomieszczeniach suchych i mokrych

Ze względów estetycznych, część pomieszczeń wykończona zostanie sufitami podwieszonymi
wykonanymi z płyt gipsowo-kartonowych. Będą to pomieszczenia takie jak: niektóre
powierzchnie ogólnodostępne, punkty pielęgniarskie, pomieszczenia sanitarne oraz pas
przyścienny komunikacji oddziałów,

Montaż będzie wykonany na systemowych stalowych, ocynkowanych wieszakach i profilach
montażowych. Okładzina z dwóch warstw płyt GKBI o gr. 12,5rnm, szpachlowana.
Wykończenie higieniczną farbą akrylową

Sufit gładki z płyt o podwyższonej odporności na wilgoć GKBI typu H2 w pomieszczeniach
mokrych.

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych o podwyższonej odporności na wilgoć będą
montowane w pomieszczeniach mokrych takich jak węzły sanitarne, brudowniki,
pomieszczenia porządkowe, we i łazienki personelu, łazienki pacjentów itp.

Sufit gładki z płyt GKB typu A w pomieszczeniach suchych

Sufity podwieszane z płyt typu A projektuje się w pomieszczeniach suchych takich jak
korytarze (pasy przyścienne), recepcje, hali oraz pas przy elewacji.

7.2.4 Sufity podwieszone i obudowy ognioodporne

Wszędzie tam gdzie będą tego wymagały przepisy i wytyczne przeciwpożarowe stosowane
zostaną obudowy z płyt gipskartonowych ognioodpornych o odpowiednim stopniu
wytrzymałości.

7.3    Posadzki

7.3.1 Warstwy stropowe, podbudowa

Koncepcja proponuje następujące warstwy posadzkowe (do ostatecznego określenia i
zwymiarowania w projekcie budowlanym):

Parter:

-	podsypka z piasku ubijanego warstwami

-	chudy beton

-	papa termozgrzewalna

-	styropian

-	płyta żelbetowa

-	papa asfaltowa

-	jastrych / wylewka samopoziomująca

-	warstwa wykończeniowa

7.3.2 Posadzki z wykładzin elastycznych

Posadzki z naturalnej wykładziny kauczukowej lub linoleum bakteriobójczego

Koncepcja przewiduje posadzki z naturalnej wykładziny kauczukowej lub linoleum
bakteriobójczego o grubości 2.5mm, w ciągach komunikacyjnych i wszystkich
pomieszczeniach suchych, nieposiadających specyficznych wymogów technicznych.

Posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowa

Koncepcja przewiduje posadzki z wykładziny PCV antypoślizgowej o grubości 2.5mm w
łazienkach, sanitariatach, dekontaminacji itp.

Posadzki z wykładziny PCV

Posadzki z wykładziny PCV zaprojektowano w sanitariatach (jeżeli nie jest to pomieszczenie
gdzie użytkownik przemieszcza się „gołą stopą"), magazynach i brudownikach itd.

Wykładzina PCV prądoprzewodząca. antyelektrostatyczna

Koncepcja przewiduje wykładzinę PCV prądoprzewodzącą, antyelektrostatyczną we
wszystkich pomieszczeniach z dużym nagromadzeniem aparatury medycznej takich jak sale
zabiegowe, resuscytacyjne, sale obserwacyjne i wzmożonego nadzoru. Dokładna lista
pomieszczeń będzie określona w opracowaniu technologii medycznej projektu budowlanego.

7.3.3 Posadzki żywiczne

Posadzki z wierzchnią warstwą z żywic epoksydowych projektuje się w pomieszczeniach
technicznych, szachtach windowych oraz szachtach instalacyjnych. W pomieszczeniach
technicznych oraz szybach windowych należy wykonać cokoły o wysokości min. 15 cm z
płytek gresowych.

7.3.4 Gres

W klatce schodowej, na biegach oraz na spocznikach zaprojektowana została posadzka z
płytek gresowych na kleju, grubości min. 1 cm, antypoślizgowych, o wymiarach 120x30cm lub
30x30cm, gładkie lub ryflowane na noskach stopni, z cokołem z płytek kamiennych wysokości
10 cm

7.3.5 Posadzki z kamienia naturalnego

W strefach wzmożonego mchu pacjentów: hol wejściowy oraz wszystkie poczekalnie
pacjentów, koncepcja przewiduje wykończenie posadzki z płyt z kamienia naturalnego,
charakteryzującego się wysoką twardością. Gęstość 2750kg/m3, nasiąkliwość 0,08%.
Grubości płyt 4 cm w rozmiarach 120 x 120 cm..

Warstwy wykończeniowe:

-    podłoże - strop żelbetowy

-    szlichta wyrównawcza zbrojona gr. 2cm

-    kamień, gr. 4 cm

7.4 Wykończenia ścian

7.4.1 Tynki suche - malowane higieniczną farba akrylową

Jako obudowę szachtów instalacyjnych koncepcja przewiduje dwie warstwy płyt gipsowo-
kartonowych grubości 1,25 mm, kryte farbą przeznaczoną do pomieszczeń o dużym natężeniu
ruchu, odporną na różnego typu środki chemiczne, alkalia, uszkodzenia mechaniczne,
ścieranie, działanie wody, bakterii i grzybów.

7.4.2 Tynki mokre, malowane farbą

Wykończenie ścian malowanymi tynkami mokrymi, gipsowymi klasy III lub IV, przewiduje się w
większości pomieszczeń, które nie posiadają specyficznych wymogów technicznych takich jak
gabinety lekarskie i diagnostyczne, biurowe, socjalne i inne, korytarz, klatki schodowe,
wykończenie ścian w przestrzeniach ponad sufitami podwieszanymi. Tynk kryty będzie farbą

przeznaczoną do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, odporną na różnego typu środki
chemiczne, alkalia, uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, działanie wody, bakterii i grzybów.
Umożliwia utrzymanie czystości, poddaje się wielokrotnemu czyszczeniu przy użyciu
łagodnych detergentów, bez zmiany swoich właściwości.

7.4.3 Wykończenie ścian wykładziną elastyczną PVC, homogeniczną, kompaktową

Koncepcja przewiduje okładziny z wykładzin elastycznych w pomieszczeniach mokrych do
wysokości sufitów podwieszanych. Wykładzina podłogowa łączona jest z wykładziną ścienna
poprzez spaw w identycznym kolorze. Połączenie ściany z posadzką należy wykonać w formie
wyoblonej, wklęsłej fasety, pozwalającej na bezproblemową eksploatacje i konserwację
wykładzin podłogowych.

7.4.4 Wykończenie ściany płytami zabezpieczającymi ©d cokołu do wysokości 110cm.

Koncepcja przewiduje okładziny z płyt akrylowe winylowych o grubości 2mm w komunikacjach
ogólnych i oddziałowych od cokołu do wysokości 110cm. Połączenie ściany z posadzką
będzie wykonane w formie wyoblonej, wklęsłej fasety, pozwalającej na bezproblemową
eksploatacje i konserwację wykładzin podłogowych.

7.4.5 Ściany tynkowane tynkiem kategorii 111, malowane

Wykończenie ścian powłokami malarskimi przewiduje się w szachtach windowych, szachtach
instalacyjnych oraz w przestrzeniach nadsufitowych (międzystropowych) pomieszczeń z
sufitami podwieszanymi. Powłoki malarskie będą wykonane na warstwach gruntujących (tynk
zmniejszający chłonność ścian) farbami lateksowymi lub higienicznymi farbami akrylowymi lub
innymi zmywalnymi, przeznaczonymi do stosowania w pomieszczeniach technicznych.

7.4.6 Fartuchy za umywalkami -zabezpieczenie ściany

Za umywalkami jako zabezpieczenie ściany przewiduje się okładziny z wykładzin PCV
identycznych jak wykładziny podłogowe do pomieszczeń mokrych. Wykładzina ścienna
zaprojektowana będzie jako kontynuacja wykładziny podłogowej do wysokości górnej
krawędzi ościeżnicy drzwi. Łączenie poprzez spaw w identycznym kolorze. Połączenie ściany
z posadzką będzie wykonane w formie wyoblonej, wklęsłej fasety, pozwalającej na
bezproblemową eksploatacje i konserwację wykładzin podłogowych.

7.5    Drzwi wewnętrzne

7.5.1 Drzwi rozwierne aluminiowe i drewniane, pełne lub szklone.

Przewiduje się drzwi aluminiowe lakierowane, (pełne lub z przeszkleniem) i drewniane w
zależności od rodzaju pomieszczeń.

7.5.2 Drzwi przesuwne

W niektórych pomieszczeniach ze względów funkcjonalnych przewiduje się drzwi przesuwne
z automatycznym systemem otwierania, szklone szkłem przeziernym. System składanych
drzwi przesuwnych bez izolacji cieplnej, przeznaczony dla wewnętrznych elementów
budowlanych i elementów, którym nie postawiono żadnych specjalnych wymagań odnośnie
izolacji cieplnej.

7.6    Balustrady i pochwyty

7.6.1 Balustrady i pochwyty w klatkach schodowych

Pochwyty będą wykonane z profili ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Górna część balustrad i
pochwytów na wysokości 110 cm. Balustrada mocowana mechanicznie do boków
spoczników i biegów klatki schodowej.

7.6.2 Balustrady zewnętrznych pochylni dla osób niepełnosprawnych

Balustrady przy rampach dla osób niepełnosprawnych projektowane będą zgodnie
z obowiązującymi normami, kotwione do betonowej posadzki i wykonane ze stali nierdzewnej
szczotkowanej.

7.7 Dźwigi

7.7.1    Dźwigi łóżkowo-osobowo-towarowe

Rodzaj	szpitalny, osobowy / łóżkowy

Udźwig	1600 kg / 24 osoby

Prędkość jazdy kabiny	1.00 m/s

Liczba przystanków	2

Sterowanie	Typ sterowania: zbiorcze w górę i w dół.

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana
Napęd	elektryczny, bezreduktorowy

Zasilanie	3 x 400/230Y, 50 Hz

Kabina

Typ	przystosowana do przewozu łóżka

Drzwi kabinowe	stal   nierdzewna   szczotkowana,   ogranicznik   siły

domykania

Ściana frontowa	stal nierdzewna szczotkowana

Pozostałe ściany	stal nierdzewna szczotkowana

Podłoga	gumowa

Sufit	stal nierdzewna szczotkowana

Rodzaj drzwi kabinowych	automatyczne, teleskopowe

Szerokość kabiny	2000 mm

Głębokość kabiny	2500 mm

Wysokość kabiny	2200 mm

Drzwi przystankowe

Rodzaj drzwi	automatyczne z ramą, otwierane teleskopowo,

Przystanki	stal nierdzewna szczotkowana

Szerokość	1300mm

Wysokość	2000mm

Ognioodporność	EI60

Szyb

Szerokość	ok. 3000mm

Głębokość	ok. 3000mm

Nadszybie	Min.3850mm
Podszybie                                                  1600mm

Maszynownia

Położenie	brak, dźwig Gen2

7.8    Elementy różne

7.8.1 Stałe elementy wyposażenia wnętrz

Lady w stanowiskach pielęgniarek

Wyposażenie stałe punktów pielęgniarskich.

Wymiary: szerokość: 60cm; długość: wg rzutów architektury; wysokość: 110cm.

Mebel złożony z lady wysokości 110cm oraz z mebla / biurka wysokości 74cm. Biurko
wyposażone w blat, elementy pełne - szafki otwierane i szuflady, z zaprojektowanymi
przejściami w blacie na okablowanie. Lada składa się z blatu szerokości 35cm, wysokości
100 cm (zatrzymuje się 10cm nad posadzką) oraz grubości 4cm. Oparta jest na ściance pełnej
oddzielającej punkt pielęgniarski od komunikacji. Konstrukcja całość mebla zaprojektowana
jest z płyt typu MDF. Wszystkie płaszczyzny widoczne oklejone laminatem HPL
wysokociśnieniowym. Wszystkie mocowania niewidoczne.

Wbudowane szafy

Mebel złożony jest z drzwi rozwiernych oraz półek, drzwi oraz półki z płyt typu MDF.
Konstrukcja mebla zaprojektowana we wnęce ściennej. Wszystkie płaszczyzny widoczne
oklejone laminatem HPL wysokociśnieniowym. Wszystkie mocowania niewidoczne. Klamki
stal nierdzewna szczotkowana.

Poręcze

Poręcz ścienna, wykonana z poliamidu z odpornym na korozję rdzeniem ze stali, ø 40 mm.

Klamka drzwiowa

Klamka drzwiowa o bezpiecznym kształcie litery U, zagiętym do drzwi. Wykonana z poliamidu,
z odpornym na korozję rdzeniem ze stali.

Zabudowy kaloryferów

Maskownica zakrywająca grzejniki zagłębione we wnękach, znajdujące się w komunikacjach.
Zabudowa płytowa umożliwiająca dostęp do grzejnika. Wysokość 100cm, podniesiona w
stosunku do posadzki o 10cm, tak aby jej górna krawędź licowała się z odbojnicą ścienną na
wysokości 110cm, szerokość w zależności od wnęki. Maskownica zaprojektowana z
perforowanej płyty stalowej, lakierowanej, grubość stali 2mm, giętej na ramie stalowej
lakierowanej.

Wycieraczki

Przedsionki wejściowe do budynku w poziomie parteru będą wyposażone w wycieraczki
systemowe wykonane z systemowych profili aluminiowych wypełnionych naprzemiennie
czyszczącymi wkładkami szczotkowymi z tworzyw sztucznych lub gumy oraz wkładkami
suszącymi z wykładziny tekstylnej.

Montaż wycieraczek w przygotowanych zagłębieniach o głębokości max 3cm wyrobionych w
warstwach posadzkowych dostosowanych do wysokości wycieraczki. Zabezpieczenie niecki
farbą epoksydową.
Zastosowane wycieraczki muszą mieć właściwości antypoślizgowe.

Wyposażenie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych

Elementy podstawowego wyposażenia pomieszczeń:

-	bateria umywalkowa

-	umywalka

-	element montażowy

-	miska ustępowa wisząca

-	deska sedesowa

-	przycisk uruchamiający przedni

-	element montażowy do we

-	pisuar

-	elektroniczny zawór spłukujący do pisuaru

-	element montażowy do pisuaru

-	dozownik do mydła

-	pojemnik na ręczniki papierowe

-	szczotka do we z uchwytem

-	kosz na odpadki higieniczne otwierany przyciskiem pedałowym

-	uchwyt na papier toaletowy

-   lustra

Wyposażenie toalet dla niepełnosprawnych

Wyposażenie sanitarne specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem
uchwytów służących do przesiadania się z wózka na sedes i z powrotem z obydwu stron miski
ustępowej, lustro odchylone od pionu o ok.10°.

-	bateria umywalkowa

-	umywalka wisząca z otworem, bez przelewu

-	poręcz ścienna łukowa stalowa

-	miska ustępowa podwieszana lejowa

-	przycisk uruchamiający przedni

-	element montażowy do we dla niepełnosprawnych

-	zestaw wykończenia syfonu podtynkowego

-	poręcz uchylna

-	poręcz kątowa

-	podajnik papieru toaletowego

-	lustro uchylne

-	dozownik do mydła

-	szczotka do we z uchwytem

8 Rozwiązania instalacji technicznych projektów branżowych

Oddział S.O.R. będzie wyposażony w instalacje następujących branż technicznych:

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociągowa

- Instalacja kanalizacyjna
- Instalacja centralnego ogrzewania
- Instalacja wentylacji i klimatyzacji
- Instalacja ciepła technologicznego
- Instalacja chłodnicza

- Źródło ciepła

- Instalacja gazów medycznych

Instalacje elektryczne

Instalacje teletechniczne

- Sieć telefoniczna i komputerowa

- Telewizja przemysłowa CCTV

- Instalacja interkomowa

- Instalacja nasłuchu radiowego

- System Kontroli Dostępu SKD

- Instalacja systemu AV

- Instalacja systemu przyzywowego

- Instalacja DSO

- Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP)

- Instalacja oddymiania

Projekty powyższych branż zostaną opracowane w kolejnych etapach projektowych.

Uwaga.

Na obecnym etapie nie jest możliwe określenie zakresu prac związanych z infrastrukturą techniczną branż sanitarnych  i elektrycznych. W związku z powyższym  Koncepcja nie kreśliła lokalizacji i wielkości powierzchni, które będą konieczne do obsługi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Podane poniżej zestawienia powierzchni nie obejmują tego zakresu.

9. Dane liczbowe

- Powierzchnia zabudowy	2.850 m2

- Powierzchnia całkowita	3.380 m2

- Powierzchnia użytkowa podstawowa	   2.004,5 m2

- Powierzchnia użytkowa ruchu	682,1 m2

- Powierzchnia użytkowa pomocnicza (pom. techniczne) - do określenia w Proj. Budowlanym

- Razem powierzchnia użytkowa	  2.686,5 m2

10. Zestawienie powierzchni użytkowych projektu

| l.p. | nazwa | pow. podst. | pow. ruchu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŚLUZA | 4,6 |  |
| 2 | DEKONTAMINACJA | 18,3 |  |
| 3 | MAGAZYN | 4,6 |  |
| 4 | SALA OBSERWACYJNA 10-ST. | 129,7 |  |
| 5 | W.I.T. | 26,6 |  |
| 6 | MAGAZYN | 9,7 |  |
| 7 | PRZYG. LEKARZY | 9,7 |  |
| 8 | SALA ZABIEGOWO-OPERACYJNA | 44,0 |  |
| 9 | SEGREGACJA | 54,0 |  |
| 10 | RESUSCYTACJA | 54,9 |  |
| 11 | ŁAZIENKA | 4,5 |  |
| 12 | PRZEDSONEK KARETEK |  | 113,0 |
| 13 | KOMUNIKACJA |  | 88,5 |
| 14 | ZAPLECZE | 17,2 |  |
| 15 | PUNKT PIELĘGNIARSKI | 34,4 |  |
| 16 | BRUDOWNIK | 11,8 |  |
| 17 | POKÓJ SOCJALNY PERSONELU | 31,4 |  |
| 18 | ŁAZIENKA WÓZEK | 11,6 |  |
| SUMA: |  | 466,8 | 201,5 |

| 1 | PRZYG. LEKÓW | 9,1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | S. OBS. 8-ST. | 82,5 |  |
| 3 | ŚLUZA | 3,7 |  |
| 4 | ŁAZIENKA | 4,1 |  |
| 5 | ŚLUZA | 3,7 |  |
| 6 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 4,5 |  |
| 7 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 3,7 |  |
| 8 | MAGAZYN CZYSTY | 9,5 |  |
| 9 | ŁAZIENKA NPS. | 12,3 |  |
| 10 | ORTOPEDIA ZABIEGOWY | 20,1 |  |
| 11 | ORTOPEDIA KONSULTACJE | 20,3 |  |
| 12 | ŁAZIENKA | 4,1 |  |
| 13 | POKÓJ LEKARZY | 38,0 |  |
| 14 | POKÓJ LEKARZA PEDIATRY | 21,5 |  |
| 15 | ŁAZIENKA | 4,5 |  |
| 16 | POKÓJ LEKARZY | 39,5 |  |
| 17 | ŁAZIENKA | 4,5 |  |
| 18 | IZOLATKA | 18,7 |  |
| 19 | IZOLATKA | 18,7 |  |
| 20 | ŁAZIENKA | 4,5 |  |
| 21 | POKÓJ ODDZIAŁOWEJ | 25,6 |  |
| 22 | POKÓJ ORDYNATORA | 25,6 |  |
| 23 | SEKRETARIAT | 25,6 |  |
| 24 | WC NPS. | 9,5 |  |
| 25 | INTERNA KONSULTACJE | 22,0 |  |
| 26 | NEUROLOGIA KONSULTACJE | 20,1 |  |
| 27 | PIELĘGNIARKA | 9,5 |  |
| 28 | POCZEKALNIA | 101,2 |  |
| 29 | INTERNA KONSULTACJE | 22,0 |  |
| 30 | KOMUNIKACJA |  | 125,5 |
| 31 | KOMUNIKACJA |  | 67,2 |
| 32 | KOMUNIKACJA |  | 49,8 |
| 33 | MAGAZYN SPRZĘTU | 18,3 |  |
| 34 | POKÓJ OPISU | 21,5 |  |
| 35 | CHIRURGIA KONSULTACJE | 20,1 |  |
| 36 | CHIRURGIA ZABIEGOWY | 20,3 |  |
| 37 | PIELĘGNIARKA | 20,3 |  |
| 38 | MAGAZYN BIELIZNY | 4,5 |  |
| 39 | BRUDOWNIK | 9,5 |  |
| 40 | GIPSOWNIA | 20,3 |  |
| 41 | NEUROLOGIA KONSULTACJE | 20,3 |  |
| SUMA: |  | 743,7 | 242,6 |
| 1 | GINEKOLOGIA KONSULTACJE | 22,0 |  |
| 2 | GINEKOLOGIA KONSULTACJE | 22,0 |  |
| 3 | ŁAZIENKA | 4,6 |  |
| 4 | ŁAZIENKA | 4,6 |  |
| SUMA: |  | 53,2 | 0,0 |
| 1 | ŁAZIENKA | 4,6 |  |
| 2 | PEDIATRIA KONSULTACJE | 22,0 |  |

| 3 | ŚLUZA | 3,8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ŁAZIENKA | 4,0 |  |
| 5 | POCZEKALNIA DZIECI CHORE | 45,9 |  |
| 6 | GIPSOWNIA | 27,2 |  |
| 7 | CHIRURGIA KONSULTACJE | 27,2 |  |
| 8 | GABINET ZABIEGOWY | 27,2 |  |
| 9 | POCZEKALNIA DZIECI ZDROWE | 56,3 |  |
| 10 | WC NPS. | 8,9 |  |
| 11 | WC DZIECI | 8,3 |  |
| 12 | KOMUNIKACJA |  | 110,9 |
| 13 | MAGAZYN CZYSTY | 8,9 |  |
| 14 | WC DAMSKIE | 8,5 |  |
| 15 | WC MĘSKIE | 8,3 |  |
| 16 | SALA OBSERWACYJNA | 27,2 |  |
| 17 | IZOLATKA | 18,7 |  |
| 18 | MAGAZYN SPRZĘTU | 23,8 |  |
| 19 | BRUDOWNIK | 8,4 |  |
|  |  | 338,9 | 110,9 |
| 1 | KABINA | 5,7 |  |
| 2 | KABINA | 5,7 |  |
| 3 | STEROWNIA | 9,4 |  |
| 4 | PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ | 55,5 |  |
| 5 | PRACOWNIA RTG | 26,9 |  |
| 6 | PRACOWNIA USG | 16,0 |  |
| 7 | KABINA | 5,7 |  |
| 8 | STEROWNIA | 9,4 |  |
| SUMA: |  | 134,3 | 0,0 |
| 1 | MAGAZYN WÓZKÓW | 12,3 |  |
| 2 | DOKUMENTACJA | 15,9 |  |
| 3 | WC MĘSKIE | 10,0 |  |
| 4 | WC DAMSKIE | 10,0 |  |
| 5 | REJESTRACJA | 40,0 |  |
| 6 | STREFA WEJŚCIA POCZEKALNIA | 113,7 |  |
| 7 | TRIAGE | 16,2 |  |
| 8 | TRIAGE | 16,2 |  |
| 9 | PRZEDSIONEK | 5,9 |  |
| 10 | KOMUNIKACJA |  | 17,0 |
| 11 | KOMUNIKACJA |  | 17,9 |
| 12 | KOMUNIKACJA |  | 11,8 |
| 14 | WC NPS. | 5,9 |  |
| 15 | KOMUNIKACJA |  | 80,4 |
| 16 | KL. SCHODOWA | 21,4 |  |
| SUMA: |  | 267,7 | 127,1 |

10 Opis technologii medycznej

Struktura Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Oddział umiejscowiony został na poziomie wejścia dla pieszych i podjazdów specjalistycznych
środków transportu sanitarnego. Zachowany został rozdział dwóch głównych potoków
pacjentów i ich dostępu do jednostki. Przewidziano oddzielne wejście dla pacjentów pieszych i
pacjentów przywożonych przez karetki.

Lokalizacja oddziału zapewnia łatwą komunikację z oddziałem anestezjologii i intensywnej
terapii, zespołem operacyjnym, pracownią diagnostyki obrazowej oraz węzłem
wewnątrzszpitalnej komunikacji. Posiada on całodobowe lądowisko dla helikopterów, położone
w bliskiej odległości, co umożliwia podjęcie szybkiej akcji ratunkowej pacjentów znajdujących
się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Szpitalny Oddział Ratunkowy stosuje TRIAGE, czyli system segregacji medycznej. To system
zarządzania ryzykiem medycznym, który służy bezpiecznemu podziałowi i przepływowi
pacjentów na wyznaczone obszary SOR. System jest tak zorganizowany, aby zapewnić
pacjentowi niezbędną pomoc w optymalnym czasie. Pozwala na przyporządkowanie pacjentów do grup pilności udzielenia pomocy medycznej, a także przypisaniu ich do
konkretnych oddziałów szpitalnych.

Strefa CZERWONA dostępna jest bezpośrednio z podjazdu dla karetek. Do strefy trafiają
pacjenci wymagający natychmiastowej stabilizacji podstawowych czynności życiowych,
będący w bezpośrednim stanie zagrożenia życia.

Zaprojektowano tutaj następujące obszary:

OBSZAR SEGREGACJI MEDYCZNEJ. REJESTRACJI l PRZYJĘĆ - zlokalizowany
bezpośrednio przy podjeździe specjalistycznych środków transportu sanitarnego. W obrębie
tym znajduje się stanowisko rejestracji medycznej wyposażone w sprzęt niezbędny do
rejestracji i przyjęcia osób w stanie zagrożenia zdrowotnego, stanowisko dekontaminacji
(dostępne bezpośrednio z podjazdu bez konieczności wwożenia pacjenta na oddział przed
dekontaminacją), a także obszar segregacji umieszczony w strefie wejścia.

Do zadań obszaru należy:

•     Przeprowadzenie wstępnej oceny osób, znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia
zdrowia i bezkolizyjny transport tych osób do innych obszarów oddziału lub do innego
oddziału szpitala.

•    Przeprowadzenie dekontaminacji (jeżeli zachodzi taka konieczność). Stanowisko
dekontaminacji przeznaczone jest dla wykonywania zabiegów higienicznych i polega
na usunięciu zanieczyszczeń, z powierzchni skóry. Realizuje się ją poprzez zdjęcie
odzieży i umycie ciała wodą z mydłem lub innym łagodnym detergentem.

•    Jednoczesnego przyjęcia i segregacji medycznej co najmniej czterech osób, które
znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia.

•    Zapewnienie warunków niezbędnych do przeprowadzenia wywiadu z zespołami
ratownictwa medycznego, z osobą, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego, lub z osobą jej towarzyszącą.

W obszarze segregacji przestrzeń przeznaczoną do oceny stanu pacjentów podzielono na cztery boksy oddzielone od siebie kotarami lub ściankami składanymi, w sposób zapewniający intymność pacjenta i komfort pracy personelu. Każde stanowisko zostanie wyposażone w wózek do przewożenia pacjenta, ścienny reflektor lekarski oraz gazy medyczne (ten, próżnia i sprężone powietrze) umieszczone w ściennym panelu elektryczno - gazowym.

Zespół dekontaminacji składać się będzie ze śluzy pomiędzy pomieszczeniem dekontaminacji

a komunikacją oddziału oraz z magazynu podręcznego dostępnego bezpośrednio z pomieszczenia. Stanowisko wyposażone będzie w umywalkę, miskę ustępową, wózek - wannę oraz w natrysk bezpieczeństwa. Przewidziano punkty poboru gazów medycznych (ten, próżnia, sprężone powietrze) umieszczone w ścianie.

W centralnym punkcie strefy zaprojektowana została rejestracja. Rejestracja pełnić będzie również funkcję punktu pielęgniarskiego nadzorującego pacjentów przebywających na Sali obserwacji  i sali wstępnej intensywnej terapii. Na stanowiskach pielęgniarskich zainstalowane będą monitory podłączone do kardiomonitorów przy łóżkach pacjentów.

OBSZAR RESUSCYTACYJNO - ZABIEGOWY składający się z sali resuscytacyjno -
zabiegowej z dwoma stanowiskami resuscytacyjnymi oraz jednej sali zabiegowo -
operacyjnej. Obie sale połączone zostały ze sobą drzwiami. Pacjent będący w stanie
zagrażającym życiu z obszaru segregacji transportowany jest do sali resuscytacji, a następnie,
jeżeli jest taka potrzeba, do sali zabiegowo - operacyjnej, w której wykonywane są zabiegi
chirurgiczne ratujące życie. Przed salą zabiegową zorganizowane zostało pomieszczenie
przygotowania lekarzy i magazyn sterylny.

Do zadań obszaru należy:

•   Monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych

•   resuscytacji krążeniowe - oddechowo - mózgowej

•   Prowadzenie resuscytacji okołourazowej

•   Wykonywanie  podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia
urazów

Każde stanowisko resuscytacji zostanie wyposażone w kolumnę anestezjologiczną z
odpowiednią ilością gniazd gazowych i elektrycznych, stół zabiegowy z lampą operacyjną,
aparat do znieczulenia oraz pozostały wymagany, niezbędny sprzęt do przeprowadzenia
czynności medycznych.

Sala zabiegowo - operacyjna wyposażona będzie w sprzęt do przeprowadzenia zabiegów
chirurgicznych niezbędnych do ratowania życia, w tym kolumnę chirurgiczną i
anestezjologiczną, stół operacyjny z lampą operacyjną, aparat do znieczulenia.

OBSZAR WSTĘPNEJ INTENSYWNEJ TERAPII w którego skład wchodzi 2 - stanowiskowa
sala wstępnej IT. Stanowisko nadzoru znajduje się w rejestracji głównej, zlokalizowanej w
bezpośrednim sąsiedztwie sali. W sali dodatkowo zainstalowana będzie kamera, z której
obraz przekazywany będzie na monitor na stanowisku pielęgniarki.

Do zadań obszaru należy:

•	monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych,

•	prowadzenie resuscytacji krążeniowe - oddechowo - mózgowej,

•	prowadzenie pełnego zakresu diagnostyki i wstępnego leczenia,

•	prowadzenie resuscytacji płynowej,

•	leczenie bólu,

•	wstępne leczenie zatruć,

•	opracowywanie chirurgiczne ran i drobnych urazów

Sala wyposażona będzie w dwa stanowiska pacjenta każde z panelem nadłóżkowym z
gniazdami medycznymi i elektrycznymi, z możliwością podłączenia niezbędnej aparatury
medycznej, takiej jak respirator, kardiomonitor, ssak.

OBSZAR OBSERWACJI

W strefie „czerwonej" zaplanowano 10 - stanowisk pacjenta, każde wyposażone w panel

elektryczno - gazowy oraz kardiomonitor.

Do zadań obszaru należy:

•	monitorowanie rytmu serca i oddechu,

•	nieinwazyjne monitorowania ciśnienia tętniczego krwi,

•	stosowanie biernej tlenoterapii.

•	monitorowanie wysycenia tlenowego hemoglobiny

•	monitorowanie temperatury powierzchniowej i głębokiej

@	prowadzenie infuzji dożylnych

Poza głównymi obszarami w strefie został zaprojektowany pokój personelu z łazienką,
brudownik wyposażony w myjnię - dezynfektor oraz łazienka oddziałowa wyposażona w
wózek - wannę.

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

Dekontaminacja

Wykończenie:

podłoga - łatwo zmywalna, cokolik na ścianę, antypoślizgowa

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny

Instalacje:

a)   wodne:

•   umywalka  (bateria   bezdotykowa)  z  doprowadzeniem  ciepłej   i  zimnej  wody  i
odprowadzeniem ścieków

•   bateria natryskowa z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem
ścieków (90cm od podłogi)

•   natrysk bezpieczeństwa
Dane techniczne:

złącze: DN25, 1"

Minimalna ilość wody: 30 I/min.

Minimalne ciśnienie przepływu: 1 bar

głowica natryskowa: O254 mm
•   kratka ściekowa pod wózkiem - wanną,

- zawór ze złączką

b)   wentylacja - wentylacja mechaniczna, 100m3/h (min 5wym/godz), temp. 24 °C
(obliczeniowa zima), podciśnienie

c)    gazy medyczne: tlen, próżnia, sprężone powietrze

d)   elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1 -
hermetyczne pojedyncze przy umywalce), kinkiet nad umywalką, zasilanie baterii
bezdotykowej, 300 lux

e)   teletechniczne - instalacja alarmowo - przyzywowa do rejestracji,

Segregacja

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych,

Sufit łatwo zmywalny.

Stanowiska segregacji oddzielone od siebie systemem  parawanów sufitowych  lub

ściankami systemowymi.

4 Pacjentów* 4 osoby personelu

Instalacje:

a)   wentylacja - klimatyzacja - min 4 wym/godz, temp. 20°C (obliczeniowa zima)

b)  gazy medyczne - zestaw gazów w ściennych panelach nadłóżkowych dla każdego
pacjenta 4x (tlen, sprężone powietrze, próżnia)

c) elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,
instalacja zasilania aparat, elektromedycznej (z paneli medycznych), instalacja
połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń, 500lux

d)   teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo RJ45 w panelach
medycznych), instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja przyzywowa do rejestracji
Panel elektryczno - gazowy

- 1 gniazdo poboru tlenu,

- 1 gniazdo poboru próżni,

- 1 gniazdu poboru sprężonego powietrza

- 3 gniazda elektryczne,

- 1 gniazdo elektryczne gwarantowane,

- 1 gniazdo teleinformatyczne,

Obserwacja

Wykończenie:

podłoga - wykładzina prądoprzewodząca, cokolik wywinięty na ścianę

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem

Sufit łatwo zmywalny.

Stanowiska obserwacji oddzielone od siebie systemem parawanów sufitowych lub

ściankami systemowymi.

Instalacje:

a)   wodne: umywalka z baterią bezdotykową z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i
odprowadzeniem ścieków

b)  wentylacja - klimatyzacja - 5 wym/godz, temp. 24°C, filtr F9 na nawiewie, zyski
ciepła do otoczenia 0,2kW na łóżko

c)    gazy medyczne - zestaw gazów na każde łóżko (tlen, sprężone powietrze, próżnia)

d) elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, oświetlenie nocne i
miejscowe w panelu, instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń,
gniazdo dla ekipy sprzątającej przy drzwiach, 500lux

e)   teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazda RJ45 w panelach),
monitoring pacjenta (do punktu pielęgniarskiego/rejestracji), instalacja sygnalizacji
pożaru

Panel elektryczno - gazowy

-1 gniazdo poboru tlenu,

-1 gniazdo poboru próżni,

-1 gniazdu poboru sprężonego powietrza

- 4 gniazda elektryczne,

-1 gniazdo elektryczne gwarantowane,

-1 gniazdo teleinformatyczne,

Pobór mocy: 1 kW na łóżko

Wstępna IT – 2 łóżkowa

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, prądoprzewodząca, cokolik wywinięty na ścianę.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne, za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem
Sufit gładki, łatwo zmywalny

Instalacje:

a)   wodne - umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem
ścieków

b)   wentylacja - klimatyzacja - 8 wym/godz, temp. 24°C, filtr HEPA (H11) na nawiewie,
nadciśnienie, zyski ciepła do otoczenia: 0,3kW na łóżko

c)    gazy medyczne - tlen - szt. 2 , sprężone powietrze - szt. 2, próżnia - szt. 2 -

d)   elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, oświetlenie miejscowe i
nocne w panelu, gniazda na 230V w panelu, zasilanie z obwodów IT, gniazdo RTG,
możliwość   podłączenia   aparatu   do   hemodializy   (2,OkW),   instalacja   połączeń
wyrównawczych i ochrony od porażeń, gniazdo dla ekipy sprzątającej przy drzwiach
gniazda 230V-12szt.
gniazda ekwipotencjalne - 12szt.
gniazda RJ45 - 2szt.

e)   teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazda RJ45 w panelu),

Pobór mocy:
2kW na łóżko

Sala resuscytacyjno – zabiegowa 2 stanowiskowa

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, prądoprzewodząca, cokolik wywinięty na ścianę.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne, za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem
Sufit gładki, łatwo zmywalny

Instalacje:

a)  wodne: umywalka (bateria bezdotykowa) oraz zlew z doprowadzeniem ciepłej i
zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)   klimatyzacja - liczona z zysków od osób (6 osób), oświetlenia i urządzeń (3kW) -
min 12-15 wym/godz., temp. 24°C (obliczeniowa zima),

c)    gazy medyczne:

kolumna anesteziologiczna:

-   2 x tlen,

-   2 x sprężone powietrze medyczne (5 bar),

-   2 x próżnia,

-   1 x odciąg gazów anestetycznych,

-   zestaw   ściennych   punktów   poboru   gazów   medycznych   powtórzony   dla
kolumny, 1,5m nad podłogą

d)   elektryczne  -  oświetlenie  ogólne,   oświetlenie  awaryjne,   gniazda   na  230V w
kolumnie, zasilanie z obwodów IT (w kolumnie i ścianie), gniazdo RTG, instalacja
połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń, zasilanie baterii bezdotykowej,
wszystkie gniazda na 230V, 500lux, w miejscu zabiegu 1000!ux
kolumna anesteziologiczna:

•   zasilanie elektryczne 230V, 8 gniazd

•   8 gniazd ekwipotencjalnych

- 2 x podwójne gniazdo RJ - 45

- zestaw gniazd elektrycznych powtórzony dla kolumny, 1,5m nad podłogą

e)   teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazda RJ45 w kolumnie i
ścianie), instalacja sygnalizacji pożaru

Pobór mocy:

min 4kVA, na stanowisko, zasilane z obwodu bezpiecznego

- lampa operacyjna typu (LED)

- podgrzewacz płynów infuzyjnych -500W,

- aparat do znieczulenia - 0,8kVA,

- pompy infuzyjne 6 szt. - 0,15kVA,

- monitoring - 1,5kVA,

Sala zabiegowo – operacyjna

Wykończenie:

podłoga - wykładzina antyelektrostatyczna i elektroprzewodząca wywinięta na ścianę
Ściany - gładkie, łatwo zmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych,

Instalacje:

a)   klimatyzacja - liczona z zysków od osób (6 osób), oświetlenia i urządzeń (2,OkW) -
min 20 wym/godz., temp. 20-24°C ±2°C, filtr HEPA (H 13), nadciśnienie, wyciąg
powietrza w 20%górą i w 80%dołem, wilgotność 40 - 60%

b)    gazy medyczne:

kolumna anesteziologiczna:

•   2 x tlen,

•   2 x sprężone powietrze medyczne (5 bar),

•   2 x próżnia,

•   1xpodtlenek azotu

•   1 x odciąg gazów anestetycznych
kolumna chirurgiczna:

•   2 x sprężone powietrze medyczne (5 bar),

•   2 x próżnia,

• zestaw ściennych punktów poboru gazów medycznych powtórzony dla każdej
kolumny, 1,5m nad podłogą

c)    elektryczne   -  oświetlenie   ogólne,   oświetlenie   miejscowe   (lampa   operacyjna),
oświetlenie    awaryjne,    gniazda    elektryczne    szczelne,    instalacje:    uziemień
specjalnych, lamp bezcieniowych, zasilania aparatury elektromed., gniazdo RTG,
zasilanie kolumny anestezjologicznej, chirurgicznej,
kolumna anesteziologiczna:

•   zasilanie elektryczne 230V, 8 gniazd
«   8 gniazd ekwipotencjalnych

•   2 x podwójne gniazdo RJ - 45

kolumna chirurgiczna

s   zasilanie elektryczne 230V, 10 gniazd

•   10 gniazd ekwipotencjalnych

•   2 x podwójne gniazdo RJ - 45

•   zestaw ściennych gniazd elektrycznych powtórzony dla każdej kolumny, 1,4m
nad podłogą

d)   teletechniczne - sieć strukturalna w kolumnach i na ścianach, instalacja sygnalizacji
pożaru,

Pobór mocy:

min 8kVA, zasilane z obwodu bezpiecznego

-   lampa operacyjna typu (LED)

-   podgrzewacz płynów infuzyjnych -500W,

-   diatermia - 0,6 kVA,

-   aparat do znieczulenia - 0,8kVA,

-   pompy infuzyjne 6 szt.-0,15kVA,

-   monitoring - 1,5kVA,

Przygotowanie lekarzy

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna cokolik na ścianę,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem, odporne na

działanie środków dezynfekcyjnych

Instalacje:

a)   wodne - umywalka chirurgiczna dwu stanowiskowa z doprowadzeniem zimnej i
ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)   klimatyzacja - liczona z wymian (min 10 wym/godz.), temp.20°C, nadciśnienie w
stosunku do komunikacji,

c)    elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.2 -
hermetyczne), instalacja połączeń wyrównawczych, 300!ux

Rejestracja

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,
Sufit łatwo zmywalny.
Ilość personelu - 6 osób,

Instalacje:

a)    klimatyzacja, 30m3/godz, min 4 wym/godz., temp. 20°C (obliczeniowa zima),

b)   elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, co
najmniej 4 gniazda 230V na stanowisko, umieszczone pod biurkiem, zasianie
drukarki x2, 500lux

c)   teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
(DATA) - szt. 24, gniazdo RJ -45 - szt. 24), monitoring pacjentów z sali wstępnej IT
i sali obserwacyjnej, instalacja pożaru, instalacja alarmowo - przyzywowa do sal
pacjentów i pomieszczenia dekontaminacji

Dla pacjentów poruszających się o własnych siłach zaprojektowane zostało niezależne
wejście na SOR. Tuż przy wejściu zaplanowano obszerną poczekalnię dla pacjentów i osób
towarzyszących, która pomieści jednorazowo około 40 osób. Bezpośrednio z poczekalni
dostępne są toalety, w tym łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W centralnym punkcie strefy wejścia znajduje się rejestracja, która obsługiwać będzie
pacjentów strefy żółtej, zielonej oraz pacjentki ginekologiczne. Rejestrację pacjentów
należy przewidzieć poprzez system elektronicznej obsługi tzw. system zarządzania
kolejkami. W pobliżu wejścia znajdować się będą biletery, a w poczekalni dobrze widoczne,
czytelne, wyświetlacze informujące o kolejności przyjęć do rejestracji.

W tej części SOR przewidziana została strefa ŻÓŁTA i strefa ZIELONA.

Strefa ŻÓŁTA przeznaczona jest dla dzieci, dla których potrzebna jest pomoc pilna. W części
strefy przeznaczonej dla dzieci chorych zaprojektowano SALE OBSERWACYJNA z nadzorem
pielęgniarskim oraz izolatkę dla pacjentów, u których zaistniało podejrzenie choroby zakaźnej.

Ponadto znajduje się tutaj OBSZAR TERAPII NATYCHMIASTOWEJ - sala zabiegowa z
gipsownią. Sala zabiegowa oraz gipsowania wyposażone będą w stół zabiegowy oraz lampę

zabiegową sufitową. W każdej sali należy zapewnić możliwość zastosowania aparatu do
znieczulenia. W związku z tym należy zaprojektować po dwa gniazda tlenu, próżni i
sprężonego powietrza oraz odciąg gazów anestetycznych.

OBSZAR KONSULTACYJNY składa się z pokoju badań i konsultacji w zakresie pediatrii oraz
z gabinetu konsultacji chirurgicznych.

Zaprojektowane zostały dwie niezależne, zamykane poczekalnie dla dzieci i ich opiekunów:
dla dzieci chorych i zdrowych. Poza tym w strefie znajduje się odpowiednia ilość toalet dla
dzieci oraz osób towarzyszących i personelu.

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

Poczekalnia

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,
Sufit łatwo zmywalny.
Ilość pacjentów - 40 osób

Instalacje:

a)   wentylacja - klimatyzacja, 30m3/h/os., min 4 wym/godz. temp. 20°C (obliczeniowa
zima),

b)   elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,
podłączenie automatów z napojami, 200lux

c)    instalacja sygnalizacji pożaru.

Pobór mocy:

automat do napojów gorących - 230V, max 2,8kW
automat do napojów zimnych - 230V, 1,7kW

Rejestracja

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,
Sufit łatwo zmywalny.
Ilość personelu - 6 osób,

Instalacje:

a)   wentylacja - klimatyzacja, 30m3/h/os., min 4 wym/godz. temp. 20°C (obliczeniowa
zima),

b)   elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, co
najmniej 4 gniazda 230V na stanowisko, umieszczone pod biurkiem, zasianie
drukarki x2, 500lux

c)    teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
(DATA) - szt. 24, gniazdo RJ -45 - szt. 24), instalacja pożaru, instalacja alarmowo
- przyzywowa do sal toalet dla nps

Izolatka

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę.
Ściany gładkie, malowane farbą trwałą, łatwo zmywalną,
Sufit łatwo zmywalny

Instalacje:

a)   wentylacja -wentylacja mechaniczna z chłodzeniem, rnin 10 wym/godz, temp. 24°C
(obliczeniowa zima), (ciśnienie w izolatce musi być niższe niż na korytarzu i w
śluzie)

b)   gazy medyczne - tlen, próżnia, sprężone powietrze

c)    elektryczne -   oświetlenie ogólne - sufitowe, oświetlenie miejscowe (w panelu),
gniazda   wtykowe    ogólnego    przeznaczenia    (podwójne    gniazdo    na    230V,
umieszczone   30cm   nad   podłogą   przy   każdym   łóżku),   instalacja   połączeń
wyrównawczych, gniazdo dla ekipy sprzątającej przy drzwiach, 30cm nad podłogą
W panelu:

- 3 x gniazdo 230V

- 1x gniazdo ekwipotencjalne

- oświetlenie miejscowe o mocy min. 1x24 W,

- oświetlenie nocne LED.

e)   teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (RJ45 w panelu), wbudowany
aparat sygnalizacji przyzywowej, instalacja sygnalizacji pożaru,

Pobór mocy na panel, 400W

Śluza przy izolatce

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,
Sufit łatwo zmywalny.

Instalacje:

a)   wodne:  umywalka z baterią umożliwiającą jej użycie  bez kontaktu z dłonią z
doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków

a)   wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 20°C (obliczeniowa
zima),

b)   elektryczne - oświetlenie ogólne, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe ogólnego
przeznaczenia (szt.1 - pojedyncze przy umywalce), 200Iux

Pom.hig – sanit. przy izolatce

Wykończenie:

podłoga - łatwo zmywalna, cokolik na ścianę,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Instalacje:

a)   wodne:

•   umywalka   z   baterią   umożliwiającą   jej   użycie   bez   kontaktu   z   dłonią   z
doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

•   miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

•   bateria natryskowa z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody, odprowadzenie
ścieków

•   doprowadzenie zimnej i ciepłej wody do myjni - dezynfektora, odprowadzenie
ścieków,

a)   wentylacja - wentylacja mechaniczna,  100m3/h (min 4 wym/godz), temp.24 °C
(obliczeniowa zima), zyski ciepła od myjni - 250W,

b)   elektryczne - oświetlenie ogólne, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe ogólnego

przeznaczenia (szt.1 - hermetyczne przy umywalce), 200lux
d)   teletechniczne - instalacja alarmowo - przyzywowa,

Pobór mocy:

myjnia - dezynfektor: 400V, 3kW

Sala obserwacji – 1 stanowiskowa

Wykończenie:

podłoga - wykładzina prądoprzewodząca, cokolik wywinięty na ścianę

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem

Sufit łatwo zmywalny.

Instalacje:

a)   wodne: umywalka z baterią bezdotykową z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i
odprowadzeniem ścieków

b)   wentylacja - klimatyzacja - 5 wym/godz, temp. 24°C, filtr F9, zyski ciepła do
otoczenia 0,2kW na łóżko

c)    gazy medyczne - zestaw gazów na każde łóżko (tlen, sprężone powietrze, próżnia)

d)   elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, oświetlenie nocne i
miejscowe w panelu, instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń,
gniazdo dla ekipy sprzątającej przy drzwiach, 500lux

e)   teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazda RJ45 w   panelach),
gniazdo komputerowe (DATA) - szt. 4, gniazdo RJ -45 - szt.4, przy stanowisku
pielęgniarki, monitoring pacjenta, instalacja sygnalizacji pożaru
Panel elektryczno - gazowy

-1 gniazdo poboru tlenu,

-1 gniazdo poboru próżni,

-1 gniazdo sprężonego powietrza

- 3 gniazda elektryczne,

-1 gniazdo elektryczne ekwipotencjalne,

-1 gniazdo teleinformatyczne,

Pobór mocy:

1,0kW na łóżko,

Gabinet badań i konsultacji

Wykończenie:

Podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę

Ściany - gładkie, łatwo zmywalne, za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit łatwo zmywalny

Ilość osób -1-2 osoby personelu, dziecko + opiekun

Instalacje:

a)   wodne:

-  umywalka  (bateria  bezdotykowa) z doprowadzeniem  zimnej  i  ciepłej  wody  i
odprowadzeniem ścieków,

b)   wentylacja - klimatyzacja,   min 1,5 wym/godz., temp. 24°C (obliczeniowa zima)

c)    elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,
zasilanie reflektora lekarskiego, zasilanie baterii bezdotykowej, 500lux

d)   teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
(DATA) - szt. 2, gniazdo RJ -45 - szt.2), instalacja sygnalizacji pożaru

Pobór mocy:

reflektor lekarski LED, 50/60HZ,230V, 70W,

Gabinet zabiegowy

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, prądoprzewodząca, cokolik wywinięty na ścianę
Ściany do sufitu wykończone materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję.
Sufit łatwo zmywalny.
Ilość osób - 1 - 2 osoby personelu, dziecko + opiekun

Instalacje:

a)   wodne :

- umywalka  (bateria  bezdotykowa)  z  doprowadzeniem  zimnej  i  ciepłej  wody  i
odprowadzeniem ścieków,

- zlew z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)   klimatyzacja - liczona z zysków od osób (2 -3 osób), oświetlenia i urządzeń
(500W) - min 4 wym/godz., temp. 24°C, filtr F9, filtry przeciwpyłowe na wywiewie

c)    gazy medyczne - 2xtlen, 2xpróżnia, 2xsprężone powietrze, odciąg

d)   elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, gniazda na 230V do
zasilana aparatury medycznej, instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od
porażeń, gniazdo dla ekipy sprzątającej przy drzwiach, 4 gniazda 10 cm nad blatem
przy zlewie; zasilanie lodówki, 30cm nad podłogą, zasilanie baterii bezdotykowej,
500lux, w miejscu zabiegu 1000!ux

e)   teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
(DATA) - szt. 2, gniazdo RJ -45 - szt.2), instalacja sygnalizacji pożaru

Pobór mocy:

lampa LED - źródło światła - diody LED, zasilanie 230V~50760Hz, pobór mocy
70W, aparatura medyczna ~2kW

Gipsownia

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, prądoprzewodząca, cokolik wywinięty na ścianę
Ściany do sufitu wykończone materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję.
Sufit łatwo zmywalny.
Ilość osób - 1 - 2 osoby personelu, dziecko + opiekun

Instalacje:

a)   wodne :

•   umywalka (bateria bezdotykowa) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i
odprowadzeniem ścieków,

•   stół z odstojnikiem do opasek gipsowych z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody
i odprowadzeniem ścieków,

b)    klimatyzacja - liczona z zysków od osób (4 osób), oświetlenia i urządzeń (500W) -
min 4 wym/godz., temp. 24°C (obliczeniowa zima), filtr F9 na nawiewie,

c)    gazy medyczne:

zestaw   ściennych   punktów   poboru   gazów   medycznych   (2xtlen,   2xpróżnia,
2xsprężone powietrze, odciąg) - na wysokości 1,5m nad podłogą

d)    elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, gniazda na 230V do
zasilana aparatury medycznej, instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od
porażeń, gniazdo dla ekipy sprzątającej przy drzwiach, 2 gniazda 10 cm nad blatem
przy zlewie; wszystkie gniazda na 230V, zasilanie negatoskopu (h=1,5m), instalacja
zajętości pomieszczeń, zasilanie baterii bezdotykowej, 500Iux, w miejscu zabiegu
1000lux

zestaw gniazd elektrycznych umieszczonych w poziomym panelu (2x 4 gniazda
elektryczne, 230V) - na wysokości 1,5m nad podłogą,

e)   teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
(DATA) - szt. 2, gniazdo RJ - 45 - szt.2), instalacja sygnalizacji pożaru

Pobór mocy:

lampa LED - źródło światła - diody LED, zasilanie 230V~50/60Hz, pobór mocy 70W,
negatoskop, 230V, 0,5kW,

WC dzieci

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę, antypoślizgowa
Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.
Sufit łatwo zmywalny, odporny na wilgoć.

Instalacje:

a)   wodne

• umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków x2,

• miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków x2,

b)   wentylacja - wentylacja mechaniczna, 50m3/h, temp. 22°C (obliczeniowa zima),

c)    elektryczne - oświetlenie ogólne, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe ogólnego
przeznaczenia (szt.1 - pojedyncze hermetyczne przy umywalce), 200lux

WC nps  + przewijak dla dzieci

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę, antypoślizgowa
Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.
Sufit łatwo zmywalny, odporny na wilgoć.

Instalacje:

a)   wodne:

•   umywalka dla nps (bateria bezdotykowa) z doprowadzeniem ciepłej i zimnej

wody i odprowadzeniem ścieków

- miska ustępowa dla nps z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem
ścieków,

b)   wentylacja - wentylacja mechaniczna, 50m3/h, temp. 20°C (obliczeniowa zima),

c)    elektryczne - oświetlenie ogólne, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe ogólnego
przeznaczenia (szt.2 - pojedyncze hermetyczne przy umywalce), zasilanie baterii
dla bezdotykowej, 200lu

WC personelu

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę, antypoślizgowa
Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.
Sufit łatwo zmywalny, odporny na wilgoć.

Instalacje:

a)   wodne:

- umywalka z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków x2,

- miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków x2,

b)   wentylacja - wentylacja mechaniczna, 50m3/h; temp. 20°C (obliczeniowa zima),

c)    elektryczne - oświetlenie ogólne, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe ogólnego
przeznaczenia (szt.2 - pojedyncze hermetyczne przy umywalce), 200lux

Magazyn sprzętu

Wykończenie:

Podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,
Sufit łatwo zmywalny.

Instalacje:

a)   wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp. 20°C (obliczeniowa
zima)

b)   elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia - 2szt.,
30cm nad podłogą, 200lux

c)   teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

Magazyn bielizny czystej

Wykończenie:

Podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,
Sufit łatwo zmywalny.

Instalacje:

a)   wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp. 20°C (obliczeniowa
zima)

b)   elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia - 2szt.,
30cm nad podłogą, 200lux

c)   teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

STREFA ZIELONA przeznaczona jest dla pacjentów wydolnych krążeniowe i oddechowo
wymagających podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Są to pacjenci z drobnymi
urazami, pacjenci z kaszlem, bez cech duszności, z objawami infekcji dróg moczowych,
oddechowych, itp.

W części strefy zaprojektowano 6 - osobową SALE OBSERWACYJNA z nadzorem
pielęgniarskim i zapleczem przygotowawczym oraz dwie izolatki dla pacjentów, u których
zaistniało podejrzenie choroby zakaźnej.

OBSZAR KONSULTACYJNY składa się z pokoi badań i konsultacji oraz gabinetów
zabiegowych w zakresie interny, neurologii, chirurgii i ortopedii. Wydzielono dwa gabinety
badań z pomieszczeniami sanitarnymi, przeznaczone do konsultacji ginekologicznych.

Ponadto znajduje się tutaj OBSZAR TERAPII NATYCHMIASTOWEJ - sala zabiegowa z
gipsownią. Sala zabiegowa oraz gipsowania wyposażone będą w stół zabiegowy oraz lampę
zabiegową sufitową. W każdej sali należy zapewnić możliwość zastosowania aparatu do
znieczulenia. W związku z tym należy zaprojektować po dwa gniazda tlenu, próżni i
sprężonego powietrza oraz odciąg gazów anestetycznych.

Dla pacjentów ambulatoryjnych zaprojektowano niezależną poczekalnię przeznaczoną dla ok.
30 osób.

W strefie zielonej znajdują się pokoje: ordynatora, pielęgniarki oddziałowej, sekretariat, pokoje
lekarzy dyżurnych z węzłami sanitarnymi i wydzielonym miejscem do spania.

W strefie wejścia znajduje się pomieszczenie na wózki. W obrębie rejestracji zaplanowano
pokój na dokumentację oraz 2 pokoje przeznaczone na triage.

Poza głównymi obszarami w strefie został zaprojektowany brudownik wyposażony w myjnię -
dezynfektor oraz łazienka oddziałowa dla nps wyposażona w wózek - wannę oraz magazyny
na sprzęt i czysta bieliznę

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

Poczekalnia

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,
Sufit łatwo zmywalny.
Ilość pacjentów - 30 osób

Instalacje:

a)   wentylacja - klimatyzacja, 30m3/h/os., min 4 wym/godz. temp. 20°C (obliczeniowa
zima),

b)   elektryczne   -  oświetlenie   ogólne,   gniazda  wtykowe   ogólnego   przeznaczenia,
podłączenie automatów z napojami, 200lux

c)    instalacja sygnalizacji pożaru.

Pobór mocy:

automat do napojów gorących - 230V, max 2,8kW
automat do napojów zimnych - 230V, 1,7kW

Obserwacja

Wykończenie:

podłoga - wykładzina prądoprzewodząca, cokolik wywinięty na ścianę

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem

Sufit łatwo zmywalny.

Ilość osób - 8 pacjentów, 2 osoby personelu

Stanowiska obserwacji oddzielone od siebie systemem  parawanów sufitowych  lub

ściankami systemowymi.

Instalacje:

a)   wodne:

umywalka z baterią  bezdotykową z doprowadzeniem  ciepłej  i zimnej wody i
odprowadzeniem ścieków

b)   wentylacja - klimatyzacja - 5 wym/godz, temp. 24°C, filtr F9, zyski ciepła do
otoczenia 0,2kW na łóżko

c)    gazy medyczne - zestaw gazów na każde stanowisko (tlen, próżnia) - ścienne
punkty poborów

d)   elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, oświetlenie nocne i
miejscowe w panelu, instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń,
gniazdo dla ekipy sprzątającej przy drzwiach, 500!ux

e)   teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego gniazdo komputerowe
(DATA) - szt. 4, gniazdo RJ -45 - szt.4, przy stanowisku pielęgniarki, monitoring
pacjenta, instalacja sygnalizacji pożaru

Pobór mocy:

0,4kW na łóżko,

Zaplecze przygotowawcze pielęgniarek ( przygotowanie leków przy sali obserwacji)

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,

Ściany   gładkie,   łatwo   zmywalne;   za   umywalką   i   zlewem   zabezpieczone   przed

zawilgoceniem

Sufit łatwo zmywalnym

Instalacje:

a)   wodne - umywalka i zlew 1-komorowy z doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i
odprowadzeniem ścieków

b)   wentylacja - klimatyzacja, min 1,5 wym/godz., temp. 20°C (obliczeniowa zima),

c)    elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, 300lux,
3 gniazda podwójne 10 cm nad blatem, gniazdo podwójne przy biurku, 30cm nad
podłogą, 500lux

d)   teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
(DATA) - szt. 2, gniazdo RJ - 45 - szt.2),

Izolatka

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę.
Ściany gładkie, malowane farbą trwałą, łatwo zmywalną,
Sufit łatwo zmywalny

Instalacje:

a)   wentylacja - wentylacja mechaniczna z chłodzeniem, min 10 wym/godz, temp. 24°C
(obliczeniowa zima), (ciśnienie w izolatce musi być niższe niż na korytarzu i w
śluzie)

b)   gazy medyczne - tlen, próżnia, sprężone powietrze

c)    elektryczne - oświetlenie ogólne - sufitowe, oświetlenie miejscowe (w panelu),
gniazda    wtykowe    ogólnego    przeznaczenia    (podwójne    gniazdo    na    230V,
umieszczone   30cm   nad   podłogą   przy   każdym   łóżku),   instalacja   połączeń
wyrównawczych, gniazdo dla ekipy sprzątającej przy drzwiach, 30cm nad podłogą
W panelu:

- 3 x gniazdo 230V

- 1x gniazdo ekwipotencjalne

- oświetlenie miejscowe o mocy min. 1x24 W,

- oświetlenie nocne LED.

e) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (RJ45 w panelu), wbudowany
aparat sygnalizacji przyzywowej, instalacja sygnalizacji pożaru,

Pobór mocy

na panel, 400W

Śluza przy izolatce

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,
Sufit łatwo zmywalny.

Instalacje:

a)   wodne:  umywalka z baterią umożliwiającą jej  użycie bez kontaktu z dłonią z
doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków

c)    wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 4 wym/godz., temp. 20°C (obliczeniowa
zima),

d)   elektryczne - oświetlenie ogólne, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe ogólnego
przeznaczenia (szt.1 - pojedyncze przy umywalce), 200lux

Pom. hig – sanit. przy izolatce

Wykończenie:

podłoga - łatwo zmywalna, cokolik na ścianę,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.

Instalacje:

a)   wodne:

•   umywalka   z   baterią   umożliwiającą   jej   użycie   bez   kontaktu   z   dłonią   z
doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków

•   miska ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków,

•   bateria natryskowa z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody, odprowadzenie
ścieków

•   doprowadzenie zimnej i ciepłej wody do myjni - dezynfektora, odprowadzenie
ścieków,

b)   wentylacja - wentylacja mechaniczna,  100m3/h (min 4 wm/godz), temp.24 °C
(obliczeniowa zima), zyski ciepła od myjni - 250W,

c)    elektryczne - oświetlenie ogólne, kinkiet nad umywalką, gniazda wtykowe ogólnego
przeznaczenia (szt.1 - hermetyczne przy umywalce), 200lux

d)   teletechniczne - instalacja alarmowo - przyzywowa,

Pobór mocy:

myjnia - dezynfektor: 400V, 3kW

Gabinet badań i konsultacji

Wykończenie:

Podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę

Ściany - gładkie, łatwo zmywalne, za umywalką zabezpieczone przed

Sufit łatwo zmywalny

Ilość osób - 1 - 2 osoby personelu, dziecko + opiekun
Instalacje:

a)   wodne:

umywalka   (bateria   bezdotykowa)  z doprowadzeniem   zimnej   i   ciepłej   wody   i
odprowadzeniem ścieków,

b)   wentylacja - klimatyzacja,    min 1,5 wym/godz., temp. 24°C (obliczeniowa zima)

c)    elektryczne -     oświetlenie  ogólne,   gniazda  wtykowe  ogólnego   przeznaczenia,
zasilanie reflektora lekarskiego, zasilanie baterii bezdotykowej, 500lux

d)   teletechniczne  -   instalacja   okablowania   strukturalnego   (gniazdo   komputerowe
(DATA) - szt. 2, gniazdo RJ -45 - szt.2), instalacja sygnalizacji pożaru

Pobór mocy:

reflektor lekarski LED, 50/60HZ,230V, 70W,

Gabinet zabiegowy

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, prądoprzewodząca, cokolik wywinięty na ścianę
Ściany do sufitu wykończone materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję.
Sufit łatwo zmywalny.

Ilość osób -1-2 osoby personelu, dziecko + opiekun

Instalacje:

a)   wodne :

-   umywalka (bateria bezdotykowa) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i
odprowadzeniem ścieków,

-   zlew z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

b)   klimatyzacja - liczona z zysków od osób (2 -3 osób), oświetlenia i urządzeń
(500W) - min 4 wym/godz., temp. 24°C, filtr F9, filtry przeciwpyłowe na wywiewie

c)   gazy medyczne - 2xtlen, 2xpróżnia, 2xsprężone powietrze, odciąg

d)   elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, gniazda na 230V do
zasilana aparatury medycznej, instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od
porażeń, gniazdo dla ekipy sprzątającej przy drzwiach, 4 gniazda 10 cm nad blatem
przy zlewie; zasilanie lodówki, 30cm nad podłogą, zasilanie baterii bezdotykowej,
500lux, w miejscu zabiegu 1000lux

e)   teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
(DATA) - szt. 2, gniazdo RJ -45 - szt.2), instalacja sygnalizacji pożaru

Pobór mocy:

lampa LED - źródło światła - diody LED, zasilanie 230V~50/60Hz, pobór mocy 70W,
aparatura medyczna ~2kW

Gipsownia

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, prądoprzewodząca, cokolik wywinięty na ścianę
Ściany do sufitu wykończone materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję.
Sufit łatwo zmywalny.
Ilość osób - 1 - 2 osoby personelu, dziecko + opiekun

Instalacje:

a) wodne:

- umywalka (bateria bezdotykowa) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i

odprowadzeniem ścieków,

•   stół z odstojnikiem do opasek gipsowych z doprowadzeniem zimnej i ciepłej
wody i odprowadzeniem ścieków,

b) klimatyzacja - liczona z zysków od osób (4 osób), oświetlenia i urządzeń (500W) -
min 4 wym/godz., temp. 24°C (obliczeniowa zima), filtr F9 na nawiewie,

c) gazy medyczne:

- zestaw ściennych punktów poboru gazów medycznych (2xtlen, 2xpróżnia,
2xsprężone powietrze, odciąg) - na wysokości 1,5m nad podłogą

d) elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, gniazda na 230V do
zasilana aparatury medycznej, instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od
porażeń, gniazdo dla ekipy sprzątającej przy drzwiach, 2 gniazda 10 cm nad blatem
przy zlewie; wszystkie gniazda na 230V, zasilanie negatoskopu (h=1,5m), instalacja
zajętości pomieszczeń, zasilanie baterii bezdotykowej, 500lux, w miejscu zabiegu
1000lux

- zestaw gniazd elektrycznych umieszczonych w poziomym panelu (2x 4 gniazda
elektryczne, 230V) - na wysokości 1,5m nad podłogą,

e) teletechniczne   -   instalacja   okablowania   strukturalnego   (gniazdo   komputerowe
(DATA) - szt. 2, gniazdo RJ - 45 - szt.2), instalacja sygnalizacji pożaru

Pobór mocy:

lampa LED - źródło światła - diody LED, zasilanie 230V~50/60Hz, pobór mocy 70W,
negatoskop, 230V, 0,5kW,

Brudownik

Wykończenie:

podłoga - łatwo zmywalna, cokolik na ścianę,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na wilgoć działanie i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny.
Instalacje:

a)   wodne:

@ umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem ścieków,

- myjnia - dezynfektor z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem
ścieków,

b)   wentylacja - wentylacja mechaniczna min 4 wym/godz, temp. 16°C (obliczeniowa
zima), podciśnienie, zyski ciepła max 800W

c)    elektryczne -   oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (szt.1
+ szt.1 - gniazdo zasilania myjki), 300lux

Pobór mocy:

myjnia - dezynfektor: 400V, 9kW

Magazyn

Wykończenie:

Podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,
Sufit łatwo zmywalny.

Instalacje:

a)   wentylacja-wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/godz., temp. 20°C (obliczeniowa
zima)

b)   elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia -
2szt, 30cm nad podłogą, 200lux

c)    teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

Pom. porządkowe

Wykończenie:

podłoga - łatwo zmywalna, cokolik na ścianę,

Ściany łatwo zmywalne, odporne na działanie na wilgoć i środków dezynfekcyjnych.

Sufit łatwo zmywalny

Instalacje:

a)   wodne:

-   zlew zamontowany na wys. 50cm nad podłogą z doprowadzeniem ciepłej i
zimnej wody i odprowadzeniem ścieków;

-   kran ze złączka do węża

-   doprowadzenie wody do mieszalnika roztworów roboczych (podłączenie do
kranu ze złączką)

b)   wentylacja - wentylacja mechaniczna, min 2 wym/godz., temp. 16°C (obliczeniowa
zima),

c)   elektryczne -  oświetlenie ogólne, kinkiet nad zlewem, gniazda wtykowe ogólnego
przeznaczenia (szt. 1), 200lux

d)   teletechniczne - instalacja sygnalizacji pożaru.

Pokój ordynatora

Wykończenie:   podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,
Sufit łatwo zmywalny.

Instalacje:

a)   wentylacja - klimatyzacja, 30m3/h/os., min 1,5 wym/godz. temp. 20°C
(obliczeniowa zima),

b)   elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, co
najmniej 2 gniazda przy biurku, 500lux

c)   teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
(DATA) - szt. 4, gniazdo RJ - 45 - szt. 4, instalacja sygnalizacji pożaru.

Sekretariat

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,
Sufit łatwo zmywalny.

Instalacje:

a)   wentylacja - klimatyzacja, 30m3/h/os., min 1,5 wym/godz. temp. 20°C
(obliczeniowa zima),

b)   elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia: co
najmniej 4 gniazda przy każdym biurku, zasilanie drukarki i ksero 30cm nad
podłogą, 500lux

c)    teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
(DATA) - szt. 4, gniazdo RJ - 45 - szt. 4, instalacja sygnalizacji pożaru.

Pokój lekarzy

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny.

Ilość personelu - 1 - 2 osoby

Instalacje:

a)   klimatyzacja, 30m3/h/os., min 1,5 wym/godz. temp. 20°C (obliczeniowa zima),

b) elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia:
gniazdo podwójne 30cm nad podłoga w okolicach biurka, zasilanie drukarki,
500lux

c) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
(DATA) - szt. 4, gniazdo RJ - 45 - szt. 4), instalacja sygnalizacji pożaru.

W celu przyspieszenia diagnostyki w centralnej części SOR zaplanowano przestrzeń pod
pomieszczenia DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ dostępne ze wszystkich obszarów oddziału.
Zaprojektowany został gabinet RTG, tomografii komputerowej oraz pokój USG z niezbędnym
zapleczem: kabiny pacjentów, sterownie, pokój opisu.

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

Gabinet RTG

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, prądoprzewodząca, wywinięta na ścianę.

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Sufit łatwo zmywalny.

Należy   wykonać   projekt   ochrony   radiologicznej   i   zabezpieczyć   ściany   przed

promieniowaniem jonizującym.

Na drodze transportowej przewidzieć szerokości wszystkich otworów drzwiowych i

korytarzy umożliwiające wprowadzenie urządzenia oraz wytrzymałość na obciążenia

od elementów urządzenia na drodze transportowej i serwisowej

Ilość osób - 1, tymczasowo - 3

Instalacje:

a)   wodne - umywalka (bateria bezdotykowa) z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody
i odprowadzeniem ścieków,

b)   wentylacja - klimatyzacja - liczona z zysków od osób (max 3 osoby), oświetlenia i
urządzeń, min. 1,5 wym/godz., temp. 18-22°C, wilgotność względna 20 - 75%,
podciśnienie
Wydatek ciepła do otoczenia: ok. 2,6kW

c)    elektryczne - oświetlenie ogólne, kinkiet nad umywalką, oświetlenie awaryjne,
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, instalacja zasilania aparatury
elektromedycznej, instalacja uziemień medycznych, połączeń wyrównawczych i
ochrony od porażeń, instalacja zajętości pomieszczeń, nad drzwiami lampy
ostrzegawcze, informujące o promieniowaniu, 500lux

d)   teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
(DATA) - szt. 4, gniazdo RJ -45 - szt.2), instalacja interkomowa 'pomiędzy
pomieszczeniem badań a sterownią,

Pobór mocy:

zasilanie: napięcie 400V, przyłączeniowa 34,6kVA

Kabina

Wykończenie:

Podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, cokolik wywinięty na ścianę,
Ściany gładkie, łatwo zmywalne,
Sufit łatwo zmywalny.

Instalacje:

a)   wentylacja -wentylacja mechaniczna - min 1,5 wym/godz., temp. 24°C,

b)   elektryczne - oświetlenie ogólne, 200lux

Sterownia CT/RTG

Wykończenie:

Podłoga - wykładzina łatwo zmywalna,  pradoprzewodząca,  cokolik wywinięty na

ścianę,

Ściany gładkie, łatwo zmywalne,

Sufit łatwo zmywalny.

Ilość personelu - 2

Instalacje:

a)   wentylacja - klimatyzacja - min. 4 wym/godz., 10% podciśnienie, temp. 15 - 30C,
wilgotność względna 40- 80%
Wydatek ciepła do otoczenia: - 2,OkW,

b)   elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe ogólnego
przeznaczenia,    instalacja    zasilania    aparatury   elektromedycznej,    instalacja
uziemień medycznych, połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń,
Ilości i umiejscowienie gniazd elektrycznych wg wytycznych dostawcy urządzeń.

c)   teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
(DATA) - szt. 4, gniazdo RJ -45 - szt.4), instalacja interkomowa pomiędzy
pomieszczeniem badań a sterownią,

Pobór mocy:

4 gniazda ~X30V/16A linii ogólnej. Gniazda należy instalować 50cm nad podłogą

Tomograf komputerowy

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, pradoprzewodząca, wywinięta na ścianę.

Ściany gładkie, łatwo zmywalne, za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem

Sufit łatwo zmywalny

Należy   wykonać   projekt   ochrony   radiologicznej   i   zabezpieczyć   ściany   przed

promieniowaniem jonizującym.

Na drodze transportowej przewidzieć szerokości wszystkich otworów drzwiowych i

korytarzy umożliwiające wprowadzenie urządzenia oraz wytrzymałość na obciążenia

od elementów urządzenia na drodze transportowej i serwisowej

Ilość osób - 1, tymczasowo - 3

Instalacje:

a)  wodne - umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody i odprowadzeniem
ścieków,

b)   wentylacja - klimatyzacja - liczona z zysków od osób (max 3 osoby), oświetlenia i
urządzeń, min 1,5 wym/godz., temp. 18-22°C (zakres temperatur wg wytycznych
dostawcy), wilgotność względna 20 - 75%,

Wydatek ciepła do otoczenia: ok.  1,5kW (system chłodzony wodą) lub 13kW
(chłodzenie powietrzem)

c)  elektryczne - oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, kinkiet nad umywalką,
gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, instalacja zasilania aparatury
elektromedycznej, instalacja uziemień medycznych, połączeń wyrównawczych i
ochrony od porażeń, instalacja zajętości pomieszczeń, nad drzwiami lampy
ostrzegawcze, informujące o promieniowaniu, 500!ux

d)  teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
(DATA) - szt. 2, gniazdo RJ -45 - szt.2), instalacja interkomowa pomiędzy
pomieszczeniem badań a sterownią,

Ciężar urządzenia: (gantry) 1850 kg G

Stół + pacjent max 795 kg

Jednostka dystrybucji mocy: 336kg

Pobór mocy:

zasilanie: napięcie 400V, przyłączeniowa 140kVA

Pokój opisu

Wykończenie:

podłoga - wykładzina łatwo zmywalna, prądoprzewodząca, wywinięta na ścianę.
Ściany gładkie, łatwo zmywalne, za umywalką zabezpieczone przed zawilgoceniem

Sufit łatwo zmywalny
Ilość personelu - 3 osoby

Instalacje:

a) wentylacja - klimatyzacja, 30m3/h/os., min 1,5 wym/godz. temp. 20°C
(obliczeniowa zima),

b) elektryczne - oświetlenie ogólne, gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia,
gniazdo podwójne 30cm nad podłoga w okolicach każdego biurka, zasilanie
drukarki, 500lux

c) teletechniczne - instalacja okablowania strukturalnego (gniazdo komputerowe
(DATA) - szt. 6, gniazdo RJ - 45 - szt.6), instalacja sygnalizacji pożaru,

Przepływ pacjentów

-   Pacjenci przywożeni na oddział do strefy „czerwonej" są najczęściej w stanie ciężkim,
często w stanie bezpośrednio zagrażającym życiu. Pielęgniarka/ratownik medyczny
oceniają stan pacjenta i określają stopień pilności badania lekarskiego na podstawie:
wywiadu, wzrokowej oceny pacjenta, wykonanych pomiarów parametrów życiowych, w
zależności od stwierdzonego problemu medycznego. Pielęgniarka/ratownik medyczny
odpowiedzialni za triaż informują pacjenta i jego rodziców/opiekunów o przydzielonej
kategorii (kolor) i maksymalnym czasie oczekiwania na badanie lekarskie.

Pacjenci, którzy nie wymagają natychmiastowej interwencji lekarskiej (strefa żółta i
zielona) rejestrują się w systemie elektronicznym i oczekują na badanie lekarskie.

-   Pacjent, który wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej kierowany jest do sali
zabiegowo - operacyjnej lub na blok operacyjny.

-   Pacjent, który po kilkugodzinnym pobycie na WIT lub sali obserwacyjnym przewożony
jest na OIT lub oddziały łóżkowe.

-   Niektórzy pacjenci poddawani są drobnym zabiegom chirurgicznym na terenie SOR
nastawianiu złamanych kończyn, zakładaniu opasek gipsowych), a następnie
przeważeni są na oddziały łóżkowe lub kierowani do wypisu.

-   Dla pacjentów i osób towarzyszących przewidziano dużą poczekalnię zlokalizowaną w
strefie wejścia. W części pediatrycznej zaplanowano poczekalnię dla dzieci zdrowych i
dzieci chorych.

Przebieg komunikacji osób odwiedzających

Osoby towarzyszące korzystają z ogólnodostępnej poczekalni zaprojektowanej w
bezpośrednim sąsiedztwie strefy wejścia dla pacjentów pieszych lub z poczekalni przy
gabinetach konsultacyjnych.

Przepływ materiału

-   Brudna bielizna z SOR magazynowana będzie w pomieszczeniach na brudną bieliznę

-   Czysta bielizna operacyjna i narzędzia sterylne przywożone będą na oddział z centralnej
sterylizatorni do magazynu przy sali zabiegowo - operacyjnej. Do pozostałej części
oddziału czysta bielizna przewożona będzie bezpośrednio do magazynów czystej
bielizny. Transport po terenie szpitala odbywać się będzie szczelnie zamykanymi
wózkami.

-   Brudne narzędzia operacyjne będą po zabiegu pakowane w kontenery, a następnie w
szczelnie zamykane wózki i wywożone do centralnej sterylizatorni

-   Odpady medyczne zbierane są w miejscu ich powstawania, a następnie magazynowane
w magazynach brudnych, skąd przewożone będą do centralnego magazynu odpadów.

11 Część graficzna 
Spis rysunków:

-	PZT Rozbudowa

-	Rzut parteru i 1 piętra Rozbudowa

-	Przekrój  Rozbudowa

-	Wizualizacja - Widok zewnętrzny

-	Wizualizacja - Rejestracja

-	Wizualizacja - Poczekalnia dzieci

-	Wizualizacja - Gabinet konsultacyjny

43