tel. centrala: 48 361 30 00				                     	Dział Zamówień Publicznych

tel. sekretariat: 48 361 3900					                tel. 48 361 48 69

fax:  48 345 11 18, 48 345 10 43                     			   	fax. 48 361 30-23

e-mail: dzp@wss.com.pl

Nasz znak:  DZP.341.11.2020                                                                                       Radom, dnia 2020-03-26

.............................................

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację zespołu transformatorów wraz z szynami zasilającymi oraz przebudowę rozdzielni niskiego napięcia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  Spółka z ograniczoną  z siedzibą w Radomiu (sprawa DZP.341.11.2020)

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
|  | ## Dla rozdzielnicy ŚN Projektant przewidział rozdzielnicę o parametrze IP4X, rozdzielnica będzie stała w pomieszczeniu ruchu elektrycznego, dla tego typu pomieszczeń wystarczająca jest stopień ochrony zew/wew IP3X/IP2X – czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ??? | NIE, nie dopuszcza. |
|  | Czy Zamawiający posiada rzuty pomieszczeń tj. architekturę celem wskazania trasy pomiędzy wyprowadzeniem mocy z transformatora do rozdzielnicy niskiego napięcia ??? (chodzi o zaprojektowanie mostu szynowego lub trasy kablowej). | TAK posiada rzuty w załączeniu |
|  | Czy wymieniane transformatory 1250kVA będę zasilały falowniki jeśli tak to jakiej mocy na dane trafo ??? | ok. 500 kVA na jeden transformator. |
|  | Proszę o podanie przekładni oraz rodzaju uzwojeń transformatora (Al./Al. czy Cu/Cu). | 15/04 kV Cu/Cu. |
|  | Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuści zastosowanie rozdzielnicy niskiego napięcia z europejskim certyfikatem wydanym przez LOVAG. W załączeniu przykładowy certyfikat. ( zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego w formie oddzielnego pliku – Załącznik do pytania nr 5). | TAK, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozdzielnicy niskiego napięcia z europejskim certyfikatem wydanym przez LOVAG |
|  | W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej i w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa, wolelibyśmy uniknąć odbycia wizji lokalnej. W związku z tym prosiłbym o przesłanie rzutu i kilku zdjęć pomieszczeń, w którym znajduje się istniejąca rozdzielnia. Prosiłbym o wykonanie zdjęć pól istniejącej rozdzielni. Proszę także o informację dotyczącą wielkości rozłączników na odbiorach, w obu sekcjach rozdzielni nN. Nie jest to wyszczególnione na schemacie, ani w PFU i SIWZ. | Rozłączniki w obu sekcjach rozdzielni nN są o obciążalności 500A , 8 pól w obu sekcjach, 1250A 1 pole w obu sekcjach ( zasilanie rozdzielnicy wentylacji Blok F). Pomieszczenie planowanej rozdzielni nN znajduje się na poziomie -1 między osiami C,B i 23.25. W załączeniu rzut planowanej rozdzielni nN oraz zdjęcia istniejącej rozdzielni. |
|  | W nawiązaniu do spotkania podczas wizji lokalnej, zwracam się z prośbą o udostepnienie: - rzutu poziomu -1 z uwzględnieniem lokalizacji rozdzielnic wchodzących w zakres prowadzonego postępowania - rzutu geodezyjnego budynków i instalacji z uwzględnieniem obszaru prowadzenia prac w ramach prowadzonego postepowania | W załączeniu rzut poziomu -1 z uwzględnieniem lokalizacji rozdzielnic oraz rzut geodezyjny. |

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) modyfikuje zapisy rozdziału VI pkt. 3.1.1 i 3.2.2 siwz.

W związku z powyższym zmodyfikowana siwz oraz załączniki do niniejszej korespondencji zamieszczone zostały na platformie Marketplanet OnePlace w formie oddzielnych plików.

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Bęc

Tel. 48 361-32-20