tel. centrala: 48 361 30 00				                     	Dział Zamówień Publicznych

tel. sekretariat: 48 361 3900					                tel. 48 361 48 69

fax:  48 345 11 18, 48 345 10 43                     			   	fax. 48 361 30-23

e-mail: dzp@wss.com.pl

Nasz znak:  DZP.341.11.2020                                                                                       Radom, dnia 2020-03-31

.............................................

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację zespołu transformatorów wraz z szynami zasilającymi oraz przebudowę rozdzielni niskiego napięcia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  Spółka z ograniczoną  z siedzibą w Radomiu (sprawa DZP.341.11.2020)

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
|  | Czy należy przewidzieć klimatyzację dla nowego pomieszczenia rozdzielni nN S2 ? | Nie, wymagamy wentylacji grawitacyjnej |
|  | Z jaki materiałów należy wybudować ścianki działowe w pomieszczeniu technicznym na poziomie -1 ? | PFU strona 11 pkt.1.3 Obiekt po modernizacji musi odpowiadać przede wszystkim wymaganiom aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz.690 z późn. zm.) zwanego dalej Warunkami Technicznymi oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym, a także musi spełniać wymagania przepisów BHP i p.poż. |
|  | Czy ścianki w pomieszczeniu technicznym mają być w klasie ogniowej ? Jeśli tak to w jakiej ? |  |
|  | Czy przez modernizację obu torów rozdzielni SN Szpitala należy rozumieć wymianę dwóch sekcji rozdzielnicy na nową ? | TAK |
|  | Prosimy o przekazanie ideowego schematu rozdzielni SN stacji S2 lub wymiennie z jakich pół ma się składać. Czy należy przewidzieć pola rezerwowe ? | Stacja S2 nie posiada stacji SN |
|  | Prosimy o potwierdzenie, że w stacji S2 należy zabudować rozdzielnicę nN z wyłącznikami 2000A. | Nie, patrz PFU zał. nr.3 w stacji S2 należy zabudować rozdzielnicę nN z wyłącznikami 2500A. |
|  | Czy w stacji PZO należy wykonywać roboty budowlane (malowanie, uzupełnienie ubytków)? | Jeżeli w czasie robót instalacyjnych uszkodzone zostaną elementy pomieszczenia (ściany, sufity podłogi) wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stany pierwotnego. |
|  | Prosimy o udostępnienie dokumentacji sanitarnej pomieszczenia 01/3 budynek K1 z zaznaczonymi elementami do przebudowy | Brak archiwalnej dokumentacji. |
|  | Prosimy o udostępnienie dokumentacji S1 – niezbędne do wyceny zamiany mostów szynowych na kablowe | Brak archiwalnej dokumentacji. |
|  | Prosimy o podanie długości oraz mocy dla budowy niezależnych linii zasilających rozdzielnię nN wentylacji sal operacyjnych znajdujących się budynku F wraz z automatycznymi wyłącznikami umieszczonymi w rozdzielni Rn9 | Długości przebiegu przewodów uzależniona jest od projektu wykonawcy. Pierwsza linia zasilająca 160kW, kable 2xYKY 4x185mm2. Druga linia zasilająca 419kW, kable 3xYAKXS (żo) 4x240mm2. |
|  | Strona nr 5 „Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia funkcjonowania dodatkowych źródeł energii elektrycznej w trakcie zamierzenia inwestycyjnego jak i po jego zakończeniu” Na etapie wymiany rozdzielni SN w PZO będzie wymieniana sekcja z polem kogeneratora, na ten czas konieczne będzie wyłączenie kogeneratora – czy zamawiający dopuszcza wyłączenie kogeneratora na czas wymiany pola SN ew jaki jest inny preferowany sposób pracy kogeneratora na czas wymiany tego pola SN. | Zamawiający dopuszcza wyłączenie Kogeneratora. |
|  | Strona nr 9 PFU pkt. 3 „Modernizacja dwóch sekcji rozdzielni SN należącej do Szpitala wraz z wymianą przekładników SN dostosowanych do nowych potrzeb zwiększenia mocy, wraz z uzgodnieniem dokumentacji projektowej w PGE” – jakie jest zwiększenie mocy – moc docelowa, jaka jest obecna moc umowna i jaka jest obecna moc przyłączeniowa. Czy Zamawiający bierze pod uwagę, że w przypadku konieczności wystąpienia do Zakładu Energetycznego o warunki na zwiększenie mocy zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Energetyczne Zakład Energetyczny ma 150 dni na wydanie warunków, mniej więcej tyle co Zamawiający przewiduje na realizację całego zadania? | Moc znamionowa tj. 2 x 600kW, moc przyłączeniowa 2x700kW, nie przewidujemy zwiększenia mocy powyżej mocy przyłączeniowej |
|  | Strona 9 PFU pkt. 5 „Przewidzieć ewentualne zmiany w rozdzielni SN części kogeneracyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu sieci oraz obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej , obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej” – czy rozdzielnia SN części kogeneracyjnej ma być wymieniona na nową czy jedynie dostosowana do obowiązujących przepisów? | Rozdzielnia SN części kogeneracyjnej ma być dostosowana do obowiązujących przepisów. |
|  | Strona 16 PFU pkt. 2.2.2. „Rozdzielnia będzie posiadać szereg blokad mechanicznych uniemożliwiających błędne czynności łączeniowe” – proszę o wyszczególnienie czy i jakie są wymagane blokady mechaniczne w rozdzielni SN PZO, Jeżeli są wymagane proszę o podanie dwóch producentów/ typów rozdzielni SN które posiadają możliwość wykonania takich blokad mechanicznych. | Blokada mechaniczna polegająca na uniemożliwieniu uziemienia toru czynnego (będącego pod napięciem). Dopuszczamy pola w wykonaniu Schneider, ponieważ takie pole jest zainstalowane w obecnej rozdzielni. |
|  | Załącznik – Schemat SN zaprezentowano nazwy własne urządzeń” SEPAM” „EVOLIS” – proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń innych producentów oraz podanie istotnych parametrów równoważnych dla urządzeń mających zostać zastosowanych w całym zadaniu. | System SEPAM "EVOLIS" jest zainstalowany wyłącznie do pola Kogeneratora i nie podlega wymianie. |

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Bęc

Tel. 48 361-32-20